УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

Схема теплоснабжения

муниципального образования

Миллеровское городское поселение

Ростовской области

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

Директор______________/Стариков М.М./

г. Красноярск – 2021 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	15

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	22

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	43

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	50

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	58

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	61

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	63

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	65

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	68

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	68

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	71

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	74

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	74

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	81

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	83

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	87

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	89

Часть 6. ПРОГНОЗЫ  ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ  ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	89

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	89

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	90

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	91

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	91

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	104

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	105

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	108

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ    ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	108

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	109

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	109

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	110

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	110

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	111

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	111

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	113

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	117

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	122

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	122

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	124

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕНОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ       ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	124

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	124

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	124

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	125

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	125

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	125

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	125

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	125

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	125

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	126

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	137

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	137

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	137

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	140

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	140

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	140

Часть 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	140

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	140

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	140

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	141

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	141

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	142

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	142

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	142

Часть 2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	142

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	142

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	143

Часть 5. ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	143

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ	143

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	144

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	144

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ     ТОПЛИВА.	150

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	151

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.	152

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.	152

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	152

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	153

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	154

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	155

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	155

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ        ЭНЕРГИИ	155

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	156

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	156

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	156

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	156

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	156

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	156

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	156

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	162

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	162

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	167

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	167

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	167

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	168

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	172

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	172

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	172

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	172

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	174

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	174

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	174

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ	175

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	177

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	177

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	177

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	177

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	179

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	180

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	181

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	181

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	182

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	183

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории Миллеровского городского поселения расположено 37 источников тепловой энергии (таблица 1.1.1).

Таблица 1.1.1 – Перечень источников тепловой энергии

| № | Адрес котельной | Вид топлива | Мощность (проектная/ присоединенная) Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Артиллерийская, 14-е | газ | 3,128/2,078 |
| 2 | Котельная №2 ул. Декабристов, 23-в | газ | 1,028 /0,343 |
| 3 | Котельная №3 ул. Гагарина, 1-а | газ | 2,8/2,035 |
| 4 | Котельная №4 ул. Черноморская, 54-а | газ | 3,55 /3,47 |
| 5 | Котельная №5 ул. Октябрьская, 80-б | газ | 1,08 / 0,561 |
| 6 | Котельная №6 ул. Чкалова, 11-а | газ | 0,258/ 0,164 |
| 7 | Котельная №7 ул. Горького, 23 | газ | 0,172/0,109 |
| 8 | Котельная №8 ул. Криничная, 16 | газ | 0,258 / 0,166 |
| 9 | Котельная №9 ул. Левитана, 5-б | газ | 1,08 / 0,041 |
| 10 | Котельная №10 п. ДСХТ, 3-б | газ | 0,7 / 0,209 |
| 11 | Котельная №11 ул. Менделеева, 37-б | газ | 0,7 /0,392 |
| 12 | Котельная №12 ул. Седова, 77-а | газ | 0,172/0,122 |
| 13 | Котельная №13 ул. Осоавиахимовская, 15 | газ | 0,172/ 0,129 |
| 14 | Котельная №14 ул.Льва Толстого, 31 | газ | 0,172 / 0,101 |
| 15 | Котельная №15 ул. 3-го Интернационала, 28-б | газ | 0,258 / 0,103 |
| 16 | Котельная №16 ул. 3-го Интернационала, 70 | газ | 0,344 / 0,123 |
| 17 | Котельная №17 ул. Л.Матроса, 22 | газ | 0,102 / 0,026 |
| 18 | Котельная №20 ул. Песчаная, 8 | газ | 0,06 / 0.022 |
| 19 | Котельная №22 ул. кв-л им. Маршала Ефимова № 18 | газ | 13,76 / 9,0713 |
| 20 | Котельная ул. Сурикова № 13 | газ | 0,172 / 0,0409 |
| 21 | Котельная ул. 20 лет РККА № 39 | газ | 1,167 / 0,23 |
| 22 | Котельная ул. 3-го Интернационала № 50-а | газ | 0,172 / 0,0303 |
| 23 | Котельная ул. Думенко № 34 | газ | 0,215/0,0378 |
| 24 | Котельная ул. Седова 48/1/3 | газ | 0,3532 / 0,2172 |
| 25 | Котельная ул. Дмитрия Кравцова № 1 | газ | 0,3532 / 0,235 |
| 26 | Котельная ул. Земляченко № 1 | газ | 7,31 / 7,31 |
| 27 | Котельная ул. квартал ДСХТ № 29 | газ | 1,62 / 0,6976 |
| 28 | Котельная ул. Захарова № 7 | газ | 0,172 / 0,07 |
| 29 | Котельная ул. 3-го Интернационала № 60 | газ | 6,44 / 6,44 |
| 30 | Котельная ул. Российская 63 | газ | 0,17 / 0,17 |
| 31 | Котельная ул. Олега Кошевого № 11 | газ | 0,03 / 0,03 |
| 32 | Котельная ул. Жуковского № 60 | газ | 0,06 /0,06 |
| 33 | Котельная ул. Байдукова 38 | газ | 0,08/0,08 |
| 34 | Котельная ул. Розы Люксембург № 10-а | газ | 0,006 |
| 35 | Котельная ул..Вокзальная № 27 | уголь | 0,14 |
| 36 | Котельная 62 ПСЧ 9 ПСО г. Миллерово | газ | до 3 |
| 37 | Котельная ул. Артиллерийская Миллеровский филиал АО «Астон» | н/д | н/д |

Расположение источников тепловой энергии на территории Миллеровского городского поселения отражены в Приложении 1.

Таблица 1.1.2 - Организации, занятые в сфере теплоснабжения

| № | Наименование источника теплоснабжения | Принадлежность источника и сетей теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая источник и сети теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Артиллерийская, 14-е | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 2 | Котельная №2 ул. Декабристов, 23-в | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 3 | Котельная №3 ул. Гагарина, 1-а | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 4 | Котельная №4 ул. Черноморская, 54-а | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 5 | Котельная №5 ул. Октябрьская, 80-б | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 6 | Котельная №6 ул. Чкалова, 11-а | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 7 | Котельная №7 ул. Горького, 23 | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 8 | Котельная №8 ул. Криничная, 16 | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 9 | Котельная №9 ул. Левитана, 5-б | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 10 | Котельная №10 п. ДСХТ, 3-б | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 11 | Котельная №11 ул. Менделеева, 37-б | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 12 | Котельная №12 ул. Седова, 77-а | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 13 | Котельная №13 ул. Осоавиахимовская, 15 | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 14 | Котельная №14 ул. Льва Толстого, 31 | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 15 | Котельная №15 ул. 3-го Интернационала, 28-б | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 16 | Котельная №16 ул. 3-го Интернационала, 70 | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 17 | Котельная №17 ул. Л. Матроса, 22 | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 18 | Котельная №20 ул. Песчаная, 8 | ООО «Донэнерго» | ООО «Донтеплоэнерго Север» (на праве аренды с последующим выкупом) |
| 19 | Котельная №22 ул. кв-л им. Маршала Ефимова № 18 | Администрация Миллеровского городского поселения | ООО «Донтеплоэнерго Север» (договор аренды) |
| 20 | Котельная ул. Сурикова № 13 д/с №12 | Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района | ООО «Донтеплоэнерго» (договор аренды) |
| 21 | Котельная ул. 20 лет РККА № 39 | Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района | ООО «Донтеплоэнерго» (договор аренды) |
| 22 | Котельная ул. 3-го Интернационала № 50-а | Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района | ООО «Донтеплоэнерго» (договор аренды) |
| 23 | Котельная ул. Думенко № 34 | Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района | ООО «Донтеплоэнерго» (договор аренды) |
| 24 | Котельная ул. Седова 48/1/3 | Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района | ООО «Донтеплоэнерго» (договор аренды) |
| 25 | Котельная ул. Дмитрия Кравцова № 1 | Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района | ООО «Донтеплоэнерго» (договор аренды) |
| 27 | Котельная ул. Земляченко № 1 | Министерство обороны России | ФГБУ«ЦЖКУ» Минобороны России филиал по южному военному округу ЖКС № 2 (Новочеркасск) |
| 28 | Котельная ул. квартал ДСХТ № 29 | Филиал Северный ООО «Ростовтеплоэнерго» | Филиал Северный ООО «Ростовтеплоэнерго» |
| 29 | Котельная ул. Захарова № 7 | Филиал Северный ООО «Ростовтеплоэнерго» | Филиал Северный ООО «Ростовтеплоэнерго» |
| 30 | Котельная ул. 3-го Интернационала № 60 | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» |
| 31 | Котельная ул. Российская 63 | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» |
| 32 | Котельная ул. Олега Кошевого № 11 | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» |
| 33 | Котельная ул. Жуковского № 60 | Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района | Детский сад № 6 |
| 34 | Котельная ул. Байдукова 38 | Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района | Детский сад № 9 |
| 35 | Котельная ул. Розы Люксембург № 10-а | Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района | МБУ ДО Экологобиологический центр |
| 36 | Котельная ул. Вокзальная № 27 | Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района | МБОУ ВСОШ вечерняя сменная образовательная школа |
| 37 | Котельная 62 ПСЧ 9 ПСО г. Миллерово | ГУ МЧС России по Ростовской области | 62 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России |
| 38 | Котельная ул. Артиллерийская Миллеровский филиал АО «Астон» | Миллеровский филиал АО «Астон» | Миллеровский филиал АО «Астон» |

Таблица 1.1.3 – Общая протяженность тепловых сетей

| № | Наименование организации | Протяженность тепловых сетей в 2х-трубном исчислении, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Донтеплоэнерго Север» | 8,875 |
| 2 | ООО «Донтеплоэнерго» | 1,2 |
| 3 | ФГБУ«ЦЖКУ» Минобороны России филиал по южному военному округу ЖКС № 2 (Новочеркасск) | 2,48 |
| 4 | Филиал Северный ООО «Ростовтеплоэнерго» | 0,69 |
| 5 | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | 2,5 |
| 6 | Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района | 0,3 |
| 7 | 62 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России | 0,05 |
| 8 | Миллеровский филиал АО «Астон» | 4,2 |
| 9 | Администрация Миллеровского городского поселения | 1,384 |
| Итого по городскому поселению |  | 21,679 |

Всего в централизованном теплоснабжении потребителей Миллеровского городского поселения участвуют 3 организаций, осуществляющих генерацию тепловой энергии, транспорт теплоносителя до конечных потребителей городского поселения, а также реализацию потребляемой тепловой энергии:

- ООО «Донтеплоэнерго Север (19 котельных);

- «ЦЖКУ» ЖКС №2 (Новочеркасск) (1 котельная);

- Миллеровский филиал АО «Астон» (1 котельная).

Также на территории городского поселения существуют системы теплоснабжения ведомственных организаций и потребителей, которые не оказывают коммунальных услуг населению.

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжающие организации представлены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1 - Теплоснабжающие организации

| № | Теплоснабжающая организация | Теплового источника | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Донтеплоэнерго Север»* | Котельная № 1 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 2 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 3 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 4 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 5 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 6 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 7 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 8 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 9 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 10 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 11 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 12 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 13 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 14 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 15 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 16 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 17 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 20 | Миллеровское городское поселение |
|  |  | Котельная № 22 | Миллеровское городское поселение |
| 2 | ЖКС №2 Новочеркасск | Котельная | Миллеровское городское поселение |
| 3 | Миллеровский филиал АО «Астон» | Котельная | Миллеровское городское поселение |

*ООО «Донтеплоэнерго Север» свою деятельность осуществляет с февраля 2021 года.

Теплосетевые организации представлены в таблице 1.1.1.2.

Таблица 1.1.1.2 - Теплосетевые организации

| № | Теплосетевая организация | Обслуживание сетей от теплового источника | Общая протяженность сетей в 1трубном исчислении, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Донтеплоэнерго Север» | Котельная № 1 | 636,28 |  |
|  |  | Котельная № 2 | 1313,66 |  |
|  |  | Котельная № 3 | 3858,00 |  |
|  |  | Котельная № 4 | 1726,30 |  |
|  |  | Котельная № 5 | 741,46 |  |
|  |  | Котельная № 6 | 623,12 |  |
|  |  | Котельная № 7 | 64,32 |  |
|  |  | Котельная № 8 | 115,60 |  |
|  |  | Котельная № 9 | 291,26 |  |
|  |  | Котельная № 10 | 176,40 |  |
|  |  | Котельная № 11 | 0,00 |  |
|  |  | Котельная № 12 | 67,36 |  |
|  |  | Котельная № 13 | 19,34 |  |
|  |  | Котельная № 14 | 72,00 |  |
|  |  | Котельная № 15 | 0,00 |  |
|  |  | Котельная № 16 | 0,00 |  |
|  |  | Котельная № 17 | 35,60 |  |
|  |  | Котельная № 20 | 10,00 |  |
|  |  | Котельная № 22 | 8000,00 |  |
| 2 | «ЦЖКУ» ЖКС №2 Новочеркасск | Котельная | 4960,0 |  |
| 3 | Миллеровский филиал АО «Астон» | Котельная | 8400,0 |  |

1.1.2 Зоны действия производственных котельных

Зоны действия ведомственных (промышленных) энергоисточников, в большинстве, составляют единое целое с предприятием, в основном, расположены на одной промплощадке. Отдельные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают с ними договор на теплопоотребление – напрямую. К таким источникам в городском поселении относятся Котельная Миллеровского филиала АО «Астон».

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Миллеровском городском поселении сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

1.1.4 Котельные организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения

На территории Миллеровского городского поселения функционируют котельные, принадлежащие организациям, не осуществляющим регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения, то есть не осуществляющие продажу потребителям произведенной тепловой энергии. Данные организации не являются теплоснабжающими организациями и всю производимую тепловую энергию расходуют на собственные технологические нужды, т.е. данные источники тепловой энергии являются индивидуальными.

Данные организации осуществляют различные виды деятельности на территории городского поселения.

Локальные котельные вырабатывают тепловую энергию для хозяйственных нужд, то есть в целях отопления корпусов и иных хозяйственных построек

В таблице 1.2.4.1 приведен перечень локальных котельных.

Таблица 1.2.4.1 - Перечень локальных котельных

| № | Адрес котельной | Объект теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Сурикова № 13 | Детский сад №12 |
| 2 | Котельная ул. 20 лет РККА № 39 | бассейн ДЮСШ |
| 3 | Котельная ул. 3-го Интернационала № 50-а | спорткомплекс «Россия» ДЮСШ |
| 4 | Котельная ул. Думенко № 34 | Детский сад №10 |
| 5 | Котельная ул. Седова 48/1/3 | Детский сад №7 |
| 6 | Котельная ул. Дмитрия Кравцова № 1 | Детский сад №14 |
| 7 | Котельная ул. квартал ДСХТ № 29 | ДСХТ |
| 8 | Котельная ул. Захарова № 7 | ГБУСОН РО "СРЦ для несовершеннолетних Миллеровского района" |
| 9 | Котельная ул. 3-го Интернационала № 60 | МБУЗ «ЦРБ» |
| 10 | Котельная ул. Российская 63 | МБУЗ «ЦРБ» |
| 11 | Котельная ул. Олега Кошевого № 11 | МБУЗ «ЦРБ» |
| 12 | Котельная ул. Жуковского № 60 | Детский сад № 6 |
| 13 | Котельная ул. Байдукова 38 | Детский сад № 9 |
| 14 | Котельная ул. Розы Люксембург № 10-а | МБУ ДО Экологобиологический центр |
| 15 | Котельная ул..Вокзальная № 27 | МБОУ ВСОШ вечерняя сменная образовательная школа |
| 16 | Котельная 62 ПСЧ 9 ПСО г. Миллерово | 62 пожарно-спасательная часть |

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.2.1 Структура основного оборудования

Состав основного оборудования представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Основное оборудование тепловых источников

| № | Наименование оборудования | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы оборудования по паспорту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |
| 1 | Котел RTQ 1700 | Газовый | 2012 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел RTQ 1700 | Газовый | 2013 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |
| 1 | Котел Ростов - 1Г | Газовый | 1995 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел Ростов - 1Г | Газовый | 1995 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |
| 1 | Котел Ростов - 2М | Газовый | 1996 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел Ростов - 2М | Газовый | 1996 | в паспорте нет данных |
| 3 | Котел Ростов - 2М | Газовый | 1996 | в паспорте нет данных |
| 4 | Котел Ростов - 2М | Газовый | 2001 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |
| 1 | Котел Ростов -2М | Газовый | 1997 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел Ростов -2М | Газовый | 1997 | в паспорте нет данных |
| 3 | Котел КСВ-2,5 | Газовый | 2005 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |
| 1 | Котел КСВа-У-0,63 Гн | Газовый | 2002 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел КСВа-У-0,63 Гн | Газовый | 2002 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |
| 1 | Котел Хопер-100А | Газовый | 2007 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел Хопер-100А | Газовый | 2007 | в паспорте нет данных |
| 3 | Котел Хопер-100А | Газовый | 2007 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |
| 1 | Котел КСУВ - 100 | Газовый | 2007 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел КСУВ - 100 | Газовый | 2007 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |
| 1 | Котел Хопер-100А | Газовый | 2008 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел Хопер-100А | Газовый | 2008 | в паспорте нет данных |
| 3 | Котел Хопер-100А | Газовый | 2019 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |
| 1 | Котел КСВа-У-0,63 Гн | Газовый | 2003 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел КСВа-У-0,63 Гн | Газовый | 2003 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |
| 1 | Котел VK-350 | Газовый | 2006 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел VK-350 | Газовый | 2006 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |
| 1 | Котел VK-350 | Газовый | 2006 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел VK-350 | Газовый | 2006 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |
| 1 | Котел КСУ - 100 | Газовый | 2003 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел КСУ - 100 | Газовый | 2003 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |
| 1 | Котел Хопер -100 А | Газовый | 2008 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел Хопер -100 А | Газовый | 2008 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |
| 1 | Котел Хопер-100 А | Газовый | 2014 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел Хопер-100 А | Газовый | 2014 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |
| 1 | Котел Хопер - 100 А | Газовый | 2006 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел Хопер - 100 А | Газовый | 2006 | в паспорте нет данных |
| 3 | Котел Хопер - 100 А | Газовый | 2019 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |
| 1 | CLASSIC-CTT 2 модуля | Газовый | 2007 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |
| 1 | Котел MIGHTY THERM | Газовый | 2006 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел MIGHTY THERM | Газовый | 2006 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 20 |  |  |  |  |
| 1 | Котел АОГВ - 35 | Газовый | 2018 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел АОГВ - 35 | Газовый | 2018 | в паспорте нет данных |
| Котельная № 22 |  |  |  |  |
| 1 | Котел CONDOR HW 0101-13 | Газовый | 1995 | в паспорте нет данных |
| 2 | Котел CONDOR HW 0101-13 | Газовый | 1995 | в паспорте нет данных |
| «ЦЖКУ» ЖКС № 2 Новочеркасск |  |  |  |  |
|  | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |
|  | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.2.1.2 – Вспомогательное оборудование

| № | Адрес котельной | Оборудование ХВО | Горелки |  | Насосы |  |  |  |  |  |  |  | Водоподогреватели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Кол-во, шт. | Назначение | Тип | Диаметр рабочего колеса, мм | Кол-во,,т. | Подача,м³/ч | Напор, м вод. ст. | Мощность электродвиг., кВт | Назначение |  | Тип | Кол-во, шт. | Поверхность нагрева, м² |
|  | Котельная № 1 ул.Артиллерийская ,14- е | Na-катионит | RS 190М | 2 | повысительный системы ГВС | Cr 10-3 |  | 2 | 10 | 23,1 | 1,1 | ГВС |  | НН № 07 | 2 | 1,241*2 |
|  |  |  |  |  | повысительный насос станции подпитки | CR 1S -5 |  | 2 | 0,9 | 21,1 | 0,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | циркуляционный системы ГВС | ТР 50-130/4 |  | 2 | 20,1 | 10,4 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпиточный | Cr 1-4 |  | 2 | 1,8 | 20,3 | 0,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | котловой | ТР 100-60/4 |  | 2 | 62,1 | 4,9 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой | ТР 100-330/4 |  | 1 | 151,4 | 25,2 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой | ТР 80-250/2 |  | 1 | 90,4 | 21,7 | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой | URS 50-120F |  | 2 | 32 | 9 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 2 ул.Декабристов,23-в | амминат | ГБКН-0,8 | 2 | сетевой | ТР 65-210/2 |  | 2 | 90,4 | 21,7 | 3,5 | ГВС |  | ВВП12-219х4000-1,0-РГ-238,4-43 | 3 | 11,51*3 |
|  |  |  |  |  | циркуляционный системы ГВС | ТР 32-150-2 |  | 2 | 4 | 6 | 0,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | станция подпитки | АJС - 80 Aguaria |  | 1 | 2,76 | 45 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 3 ул.Гагарина ,1-а | АЭ-А-200 | ГБКН-1,5 | 2 | сетевой | ТР 100-410/4 |  | 2 | 171 | 32,7 | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБМ-1,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБКН-0,8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпиточный | ASC-80 |  | 1 | 46 | 45 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 4 ул.Черноморская,54-а | ВПУ-1,0 Na-катионит | ГБК-1,2 | 2 | сетевой | ТР 100-330/4 |  | 2 | 151,4 | 25,2 | 15 | ГВС |  | ПВ-11-219х2000 | 2 | 5,76*2 |
|  |  |  | ГБ-2,7-0,2 | 1 | сетевой | ТР65-150/4 |  | 2 | 33 | 12,9 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпиточный | АТGET 60 |  | 1 | 2,7 | 36 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой | J43552103 |  | 1 | 2,6 | 10 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 5 ул.Октябрьская ,80-б |  | Гбн-0,85 | 2 | сетевой | ТР 65-410/2 |  | 2 | 56,2 | 33,8 | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная № 6 ул.Чкалова,11-а | амминат | атм.горелки | 3 | сетевые | WILO IL50/260-3/4 |  | 2 | 20 | 20 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпиточный | WILO Jet WJ |  | 1 | 4,5 | 34 | 0,85 |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 7 ул. М. Горького, 23 |  | ГИП-100 | 2 | сетевой | ТР40х270/2 |  | 2 | 14 | 18,1 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная № 8 ул.Криничная , 16 | амминат | атм.горелки | 3 | сетевой | ТР 50-180 |  | 2 | 18,3 | 10,2 | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | станция подпитки | АJС - 80 Aguaria |  | 1 | 2,76 | 45 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9 ул. Левитана , 5-б |  | Гбм-0,85 | 2 | сетевые | К 20/18 |  | 2 | 20 | 18 | 2,2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10 п ДСХТ 3-б, г.Миллерово | Ecoline R-17 | VBG-30/43 | 2 | сетевой | ТР-65-210/2 |  | 2 | 90,4 | 21,7 | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | автоматическая станция подпитки | Стандарт 80 |  | 2 | 2,7 | 47 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная № 11 ул. Менделеева. 37-б | Ecoline R-17 | VBG-30/43 | 2 | сетевые | КМЛШ 65-160/2,2МУЗ |  | 2 | 25 | 32 | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | станция подпитки | АJС - 80 Aguaria |  | 2 | 46 л/мин | 45 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | котловые | ТР 40-180/2 |  | 2 | 12,5 | 10 | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 12 "УМиТ" ул.Седова,77-а | амминат | ТЕМП УГТ-100 | 2 | сетевые | КМ 50-32-125 |  | 2 | 12,5 | 20 | 2,2 | ГВС |  | ПВ10-168х4000 | 3 | 6,98 |
|  |  |  |  |  | подпиточный | UPS25-60 |  | 1 | 1,2 | 1,8 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетеой ГВС | UPS 25-80-180 |  | 2 | 2,9 | 5,7 | 0,245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | циркуляционый ГВС | CR 1S-5 |  | 1 | 0,13 | 29 | 0,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | циркуляционный системы ГВС | Magna 32-120 |  | 1 | 18 | 12 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная № 13 ул. Осоавиахимовская, 15 | амминат | атм.горелки | 2 | сетевые | КЛМ(Ш)50-125а/2,2МУЗ |  | 2 | 12,5 | 20 | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | станция водоснабжения | SAER |  | 2 | 3,6 | 4,9 | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная № 14 ул. Льва Толстого,31 | EUV32D, амминат | атм.горелки | 2 | циркуляционный котловой | UPS 32-120F |  | 2 | 3,4 | 7 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | циркуляционный сетевой воды | UPS 40-185F |  | 2 | 5,2 | 13 | 0,975 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпиточный | CR 1S-4 |  | 2 | 0,25 | 18 | 0,37 |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная № 15 ул.3 -го Интернационала, 28-б | амминат | атм.горелки | 3 | сетевые | КЛМ(Ш)50-125а/2,2МУЗ |  | 2 | 12,5 | 15 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | автоматическая станция подпитки | Стандарт 80 |  | 1 | 2,7 | 47 | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпиточный | JCP1000IC INOX |  | 1 | 3,5 | 44 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная № 16 ул.3 Интернационала, 70 |  | встроенные |  | котловые | ТР-65-180/2 |  | 2 | 33,2 | 9,7 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевые | ТР40-120/2 |  | 2 | 13,2 | 6,5 | 0,37 |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная № 17 ул. Л. Матроса , 22 |  | атм. низкого давления | 2 | сетевые | ТР 32-150/2 |  | 2 | 6,4 | 9,1 | 0,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой | UPBASIC 25,-4 |  | 1 | 3,7 | 4 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой | ТР 40 180/2 |  | 1 | 12,5 | 19 | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установка водоснабжения | MQ 3-35-А-О-В |  | 2 | 3,5 | 34 | 0,85 |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 20 ул. Песчаная , 8 |  | запальные горелки | 2 | ГВС | UPS25-30 |  | 1 | 1,02 | 6 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | циркуляционный | UP 25/60 |  | 1 | 3,3 | 5,7 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | циркуляционный | UPS25-32 |  | 1 | 8 | 10 | 0,182 |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная № 22, кв. им. М.Ефимова,18 | двойная ионообменная установка водоумягчения (катионит) | G70/2-A Weishaupt | 2 | примешивания | IL 65/110-3/2 |  | 1 | 95 | 11,5 | 3 | ГВС |  | Подогреватель пластинчатый, разборный |  | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  | HB65-125/127 A-F-A |  | 1 | 107,7 | 14,7 | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | экономайзеров | IL 32/150-2,2/2 |  | 2 | 5 | 23 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расширительного бака | ТР 65-150/4 А-F-А |  | 1 | 33 | 12,9 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | системы отопления служеб.помещений | IL 40/140-2,2/2 |  | 1 | 20 | 17,6 | 2,2 |  |  | Подогреватель отопления служебных помещений |  | 37,5 |
|  |  |  |  |  |  | Тр 32-320/4 A-F-A |  | 1 | 16,1 | 25,6 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на калориферах | IL 32/140-1,5/2 |  | 1 | 15 | 18 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тр 32-320/4 A-F-A |  | 1 | 15 | 26,6 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обогрева подогревателя | NB 50-125/111 А-F-A |  | 2 | 61,6 | 11,4 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | циркуляционный | IL 32/160-2,2/2 |  | 1 | 10 | 31,7 | 2,2 |  |  | Подогреватель калориферов |  | 65 |
|  |  |  |  |  |  | Тр 32-380/2 A-F-A |  | 1 | 18,6 | 30,9 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очистки сет.воды | IL 32/150-2,2/2 |  | 2 | 20 | 10,5 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой | IL 65/240-30/2 |  | 2 | 100 | 69 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HB 50-250/254 A-F-A |  | 1 | 91 | 74,6 | 30 |  |  | Обогрев деаэратора |  | 45 |
|  |  |  |  |  | поддержания давления | HB 32-250/244 A-F-A |  | 4 | 25,2 | 65,6 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | установки ХВО | С/5А 1006 NP 1000А10001 |  | 2 | 5,83 л/ч | - | 0,054 |  |  |  |  |  |

1.2.2 Описание источников тепловой энергии

Таблица 1.2.2.1 - Описание источников тепловой энергии

| № | Показатель | Температурный график работы | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собствен. и хоз. нужды, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности | Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта | Коэффициент использования установленной мощности, % | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Способ учета тепла отпущенного в тепловые сети | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 95/70 | 3,1280 | 0,0040 | - | 3,1240 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 66,2884 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 2 | Котельная № 2 | 95/70 | 1,0280 | 0,0009 | - | 1,0271 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 33,3574 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 3 | Котельная № 3 | 95/70 | 2,8000 | 0,0080 | - | 2,7920 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 67,7146 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 4 | Котельная № 4 | 95/70 | 3,5500 | 0,0067 | - | 3,5433 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 97,7460 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 5 | Котельная № 5 | 95/70 | 1,0800 | 0,0023 | - | 1,0777 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 51,8998 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 6 | Котельная № 6 | 95/70 | 0,2580 | 0,0009 | - | 0,2571 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 63,4225 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 7 | Котельная № 7 | 95/70 | 0,1720 | 0,0004 | - | 0,1716 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 63,6000 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 8 | Котельная № 8 | 95/70 | 0,2580 | 0,0007 | - | 0,2573 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 64,5167 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 9 | Котельная № 9 | 95/70 | 1,0800 | 0,0003 | - | 1,0797 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 3,8055 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 10 | Котельная № 10 | 95/70 | 0,7000 | 0,0016 | - | 0,6984 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 29,9071 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 11 | Котельная № 11 | 95/70 | 0,7000 | 0,0015 | - | 0,6985 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 56,0276 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 12 | Котельная № 12 | 95/70 | 0,1720 | 0,0003 | - | 0,1717 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 58,9837 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 13 | Котельная № 13 | 95/70 | 0,1720 | 0,0005 | - | 0,1715 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 74,8808 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 14 | Котельная № 14 | 95/70 | 0,1720 | 0,0005 | - | 0,1715 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 58,4576 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 15 | Котельная № 15 | 95/70 | 0,2580 | 0,0005 | - | 0,2575 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 40,1818 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 16 | Котельная № 16 | 95/70 | 0,3440 | 0,0005 | - | 0,3435 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 35,8241 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 17 | Котельная № 17 | 95/70 | 0,1020 | 0,0001 | - | 0,1019 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 25,8716 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 18 | Котельная № 20 | 95/70 | 0,0600 | 0,0001 | - | 0,0599 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 36,3333 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 19 | Котельная № 22 | 150/70 | 13,7600 | 0,0000 | - | 13,7600 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 65,9252 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | 95/70 | 7,3100 | 0,0000 | - | 7,3100 | Теплофикационное оборудование отсутствует |  | 100,0000 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Качественное регулирование | н/д | н/д | н/д |

1.2.3 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Указанные источники отсутствуют.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Характеристика тепловых сетей ООО «Донтеплоэнерго Север» представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.1.1 – Характеристика тепловых сетей ООО «Донтеплоэнерго Север»

| Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода по способу прокладки, тр.м./ п.м |  |  | Материальная характеристика сети, м2 | Тепло-изоляционный материал | Год ввода в экспл. или последнего кап. ремонта | Темпера-турный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подземная | надземная | всего |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 59,5 | 59,5 | 9,04 | мин.вата | 1978 | 95-70 |
| 89 |  | 109,1 | 109,1 | 19,42 | мин.вата | 1978 | 95-70 |
| 108 | 25,4 |  | 25,4 | 5,49 | ППУ | 2005 | 95-70 |
| 159 | 26,08 | 59,81 | 85,89 | 27,31 | мин.вата | 1978 | 95-70 |
| 219 | 8,5 |  | 8,5 | 3,72 | мин.вата | 1978 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 59,98 | 228,41 | 288,39 | 64,99 |  |  |  |
| 40 | 59,5 |  | 59,5 | 4,76 | мин.вата | 1978 | 95-70 |
| Итого сети ГВС, п.м | 59,5 | 0 | 59,5 | 4,76 |  |  |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 216,35 | 21,49 | 237,84 | 27,11 | мин.вата | 2003 | 95-70 |
| 76 | 63,76 |  | 63,76 | 9,69 | мин.вата | 2003 | 95-70 |
| 89 | 83,87 |  | 83,87 | 14,93 | ППУ, мин.вата | 2003 | 95-70 |
| 108 | 264,54 |  | 264,54 | 57,14 | ППУ, мин.вата | 2003 | 95-70 |
| 219 | 6,82 |  | 6,82 | 2,99 | мин.вата | 2003 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 635,34 | 21,49 | 656,83 | 111,86 |  |  |  |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 452,50 | 71,00 | 523,5 | 59,68 | ППУ, мин.вата | 1985, 2005, 2006, 2008, | 95-70 |
| 76 | 118,00 | 68,00 | 186 | 28,27 | ППУ, мин.вата |  | 95-70 |
| 89 | 289,00 |  | 289 | 51,44 | ППУ, мин.вата |  | 95-70 |
| 108 | 341,50 | 148,00 | 489,5 | 105,73 | ППУ, мин.вата |  | 95-70 |
| 159 | 90,50 | 350,50 | 441 | 140,24 | ППУ, мин.вата |  | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 1291,50 | 637,50 | 1929,00 | 385,36 |  |  |  |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 100,23 |  | 100,23 | 11,43 | ППУ, мин.вата | 1997, 2006 | 95-70 |
| 89 | 227,36 |  | 227,36 | 40,47 | ППУ, мин.вата |  | 95-70 |
| 108 | 176,63 | 79,7 | 256,33 | 55,37 | ППУ, мин.вата |  | 95-70 |
| 159 | 279,2 |  | 279,2 | 88,79 | мин.вата |  | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 783,45 | 79,7 | 863,15 | 196,05 |  |  |  |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 15,38 |  | 15,38 | 1,23 | мин.вата | 1991, 2013, 2015 | 95-70 |
| 57 | 14,48 | 31,62 | 46,1 | 5,26 | мин.вата |  | 95-70 |
| 76 | 67,24 | 83,33 | 150,57 | 22,89 | ППУ, мин.вата |  | 95-70 |
| 108 | 107,05 | 51,63 | 158,68 | 34,27 | ППУ, мин.вата |  | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 204,15 | 166,58 | 370,73 | 63,65 |  |  |  |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 205,70 | 4,00 | 209,7 | 23,91 | ППУ, мин.вата | 2007 | 95-70 |
| 76 | 101,86 |  | 101,86 | 15,48 | ППУ | 2007 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 307,56 | 4,00 | 311,56 | 39,39 |  |  |  |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 32,16 | 32,16 | 4,89 | ППУ | 1990 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 0 | 32,16 | 32,16 | 4,89 |  |  |  |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 41,02 |  | 41,02 | 4,68 | мин.вата | 1990 | 95-70 |
| 108 | 16,78 |  | 16,78 | 3,62 | мин.вата | 1990 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 57,8 | 0 | 57,8 | 8,30 |  |  |  |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 35,19 |  | 35,19 | 4,01 | мин.вата | 2003 | 95-70 |
| 108 | 8,74 | 101,7 | 110,44 | 23,86 | мин.вата | 2003 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 43,93 | 101,7 | 145,63 | 27,87 |  |  |  |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 43,00 | 25,00 | 68 | 14,69 | ППУ, мин.вата | 2006/1995 | 95-70 |
| 159 |  | 20,20 | 20,2 | 6,42 | ППУ | 2006 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 43 | 45,20 | 88,2 | 21,11 |  |  |  |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 33,68 |  | 33,68 | 6,00 | мин.вата | 1993 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 33,68 | 0 | 33,68 | 6,00 |  |  |  |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 9,67 | 9,67 | 1,10 | мин.вата | 2014 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 0 | 9,67 | 9,67 | 1,10 |  |  |  |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 36,00 |  | 36,00 | 4,10 | мин.вата | 1994 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 36 | 0 | 36 | 4,10 |  |  |  |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 17,8 |  | 17,80 | 2,03 | ППУ | 2006 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 17,8 | 0 | 17,8 | 2,03 |  |  |  |
| Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5,0 |  | 5,00 | 0,57 | мин.вата | 2018 | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 5,0 | 0 | 5,0 | 0,57 |  |  |  |
| Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 186,1 | 54 | 240,10 | 15,37 | мин.вата |  | 95-70 |
| 40 | 241,26 |  | 241,26 | 19,30 | мин.вата |  | 95-70 |
| 57 | 461,83 | 78,46 | 540,29 | 61,59 | мин.вата |  | 95-70 |
| 76 | 42,2 |  | 42,20 | 6,41 | мин.вата |  | 95-70 |
| 89 | 346,36 |  | 346,36 | 61,65 | мин.вата |  | 95-70 |
| 108 | 60,9 |  | 60,90 | 13,15 | мин.вата |  | 95-70 |
| 133 | 157,68 |  | 157,68 | 41,94 | мин.вата |  | 95-70 |
| 159 | 359,98 |  | 359,98 | 114,47 | мин.вата |  | 95-70 |
| 219 | 150,65 | 10,5 | 161,15 | 70,58 | мин.вата |  | 95-70 |
| Итого сети отопления, тр.м | 2006,96 | 142,96 | 2149,92 | 404,48 |  |  |  |
| 25 | 304,34 |  | 304,34 | 7,61 | мин.вата |  | 95-70 |
| 32 | 420,37 |  | 420,37 | 13,45 | мин.вата |  | 95-70 |
| 42 | 15,3 |  | 15,30 | 0,64 | мин.вата |  | 95-70 |
| 57 | 1338,2 |  | 1338,20 | 76,28 | мин.вата |  | 95-70 |
| 89 | 287,03 |  | 287,03 | 25,55 | мин.вата |  | 95-70 |
| 102 | 803,29 | 10,5 | 813,79 | 83,01 | мин.вата |  | 95-70 |
| 159 | 510,63 | 10,5 | 521,13 | 82,86 | мин.вата |  | 95-70 |
| Итого сети ГВС, п.м | 3679,16 | 21,0 | 3700,16 | 289,39 |  |  |  |
| Всего сети отопления, тр.м | 5526,15 | 1469,37 | 6995,52 | 1341,75 |  |  |  |
| Всего сети ГВС, тр.м | 1869,33 | 10,5 | 1879,83 | 294,15 |  |  |  |

Таблица 1.3.1.2 – Характеристика тепловых сетей, принадлежащих Администрации и обслуживаемых ООО «Донтеплоэнерго Север»

| Диаметр на участке, мм | Длина трубопровода по способу прокладки, тр.м. |  |  | Материальная характеристика сети, м2 | Тепло-изоляционный материал | Год ввода в экспл. или последнего кап. ремонта | Темпера-турный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подземная | надземная | всего |  |  |  |  |
| 25 |  | 14,05 | 14,05 | 0,70 | урса |  | 95-70 |
| 40 |  | 6,9 | 6,90 | 0,55 | урса |  | 95-70 |
| 50 |  | 124,4 | 124,40 | 12,44 | урса |  | 95-70 |
| 76 |  | 207,9 | 207,90 | 31,60 | урса |  | 95-70 |
| 80 | 59,48 |  | 59,48 | 9,52 | урса |  | 95-70 |
| 89 | 55,3 |  | 55,30 | 9,84 | урса |  | 95-70 |
| 125 |  | 915,52 | 915,52 | 228,88 | урса |  | 95-70 |
| Итого сети отопления и ГВС, из них: | 114,78 | 1268,77 | 1383,55 | 293,54 |  |  |  |
| Котельная № 1 | 55,3 | 353,25 | 408,55 |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | 59,48 | 915,52 | 975,0 |  |  |  |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

Данные по характеристике тепловых сетей «ЦЖКУ» ЖКС № 2 и Миллеровским филиалом АО «Астон» не предоставлены

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты-схемы тепловых сетей представлены в Приложении 2.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Смотри п.1.3.1.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная № 1

Котельная № 1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная № 2

Котельная № 2 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная № 3

Котельная № 3 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная № 4

Котельная № 4 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная № 5

Котельная № 5 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная № 6

Котельная № 6 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная № 7

Котельная № 7 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная № 8

Котельная № 8 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная № 9

Котельная № 9 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.10 Котельная № 10

Котельная № 10 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.11 Котельная № 11

Котельная № 11 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.12 Котельная № 12

Котельная № 12 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.13 Котельная № 13

Котельная № 13 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.14 Котельная № 14

Котельная № 14 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.15 Котельная № 15

Котельная № 15 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.16 Котельная № 16

Котельная № 16 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.17 Котельная № 17

Котельная № 17 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.18 Котельная № 20

Котельная № 20 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.19 Котельная № 22

Котельная № 22 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 150/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.19 Котельная, ул. Землянченко,1

Котельная, ул. Землянченко,1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

1.3.6.22 Котельная, Миллеровского филиала АО «Астон»

Миллеровским филиалом АО «Астон» информация о температурном графике не предоставлена.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети ООО «Донтеплоэнерго Север» соответствуют графику (рисунок 1.3.7.1)

Рисунок 1.3.7.1 – Температурный график котельных ООО «Донтеплоэнерго Север»

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

ООО «Донтеплоэнерго Север» свою деятельность осуществляет с февраля 2021 года, по этому статистику отказов тепловых сетей невозможно проанализировать. По предоставленным данным в 2021 году отказов не было.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

ООО «Донтеплоэнерго Север» свою деятельность осуществляет с февраля 2021 года, по этому статистику отказов тепловых сетей невозможно проанализировать. По предоставленным данным в 2021 году отказов не было.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Технологические потери

| № | Наименование источника | Нормативные потери при передаче тепловой энергии, Гкал | Нормативные потери теплоносителя, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Донтеплоэнерго Север» | 2954 | - |
| 2 | ЖКС №2 Новочеркасск | н/д | н/д |
| 3 | Миллеровский филиал АО «Астон» | н/д | н/д |

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

ООО «Донтеплоэнерго Север» свою деятельность осуществляет с февраля 2021 года, фактическую оценку потерьза последних 3 года произвести невозможно.

Таблица 1.3.14.1 - Потери при передаче тепловой энергии

| № | Наименование источника | Потери при передаче тепловой энергии, Гкал | Нормативные потери теплоносителя, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 505,4400 | - |
| 2 | Котельная № 2 | 223,0000 | - |
| 3 | Котельная № 3 | 557,0000 | - |
| 4 | Котельная № 4 | 891,9000 | - |
| 5 | Котельная № 5 | 69,2000 | - |
| 6 | Котельная № 6 | 76,5000 | - |
| 7 | Котельная № 7 | 5,9000 | - |
| 8 | Котельная № 8 | 29,0000 | - |
| 9 | Котельная № 9 | 35,9000 | - |
| 10 | Котельная № 10 | 246,0000 | - |
| 11 | Котельная № 11 | 63,5000 | - |
| 12 | Котельная № 12 | 70,5500 | - |
| 13 | Котельная № 13 | 32,0000 | - |
| 14 | Котельная № 14 | 27,2000 | - |
| 15 | Котельная № 15 | 51,5000 | - |
| 16 | Котельная № 16 | 16,2000 | - |
| 17 | Котельная № 17 | 5,0400 | - |
| 18 | Котельная № 20 | 0,0000 | - |
| 19 | Котельная № 22 | 240,0000 | - |
| Итого: |  | 3145,83 | - |
| «ЦЖКУ» ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | н/д | н/д |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |
| 21 | Котельная | н/д | н/д |

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Схема подключения отопительных установок потребителей –зависимая.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сумма всех приборов учета по категориям у потребителей ООО «Донтеплоэнерго Север» следующая:

Население – 31 %;

Бюджет – 61 %;

Прочие – 29 %;

Обеспеченность приборами учета потребителей представлена в таблице 1.3.17.1.

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Адрес потребителя | Тип потребителя | Обеспеченность прибором учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | ИП Артиллерийская № 14 г (Сиянко) Е.В. | Прочие | Да |
| 2 |  | Артиллерийская №16 | Бюджет | Да |
| 3 |  | Артиллерийская 16 а | Бюджет | Да |
| 4 |  | Артиллерийская 18 а | Прочие | Нет |
| 5 |  | Артиллерийская № 14 а | Население | Да |
| 6 |  | Артиллерийская № 14 б | Население | Да |
| 7 |  | Артиллерийская № 14 в/2 | Население | Нет |
| 8 |  | Артиллерийская № 14 г | Население | Да |
| 9 |  | Артиллерийская № 18 | Население | Нет |
| 10 |  | Артиллерийская № 20 | Население | Нет |
| 11 |  | Вишневый № 2/1 | Население | Нет |
| 12 |  | Лазо 1а | Население | Да |
| 13 |  | Артиллерийская № 14 г | Прочие | Да |
| 14 |  | Артиллерийская № 14 б | Прочие | Да |
| 15 | Котельная № 2 | Декабристов, 5 | Население | Да |
| 16 |  | Декабристов, 9 | Население | Нет |
| 17 |  | Декабристов, 13 | Население | Нет |
| 18 |  | Декабристов, 15 | Население | Нет |
| 19 |  | Декабристов, 21 | Население | Нет |
| 20 |  | Декабристов, 23 | Население | Нет |
| 21 |  | Декабристов, 25 | Население | Нет |
| 22 | Котельная № 3 | Ленина, 6 | Бюджет | Нет |
| 23 |  | Ленина, 6б | Бюджет | Нет |
| 24 |  | Вокзальная, 28 | Бюджет | Да |
| 25 |  | Плеханова, 6 | Бюджет | Нет |
| 26 |  | Ленина, 2 | Прочие | Нет |
| 27 |  | Фрунзе, 10 | Прочие | Нет |
| 28 |  | Ленина, 2 | Прочие | Нет |
| 29 |  | Ленина, 9 | Бюджет | Нет |
| 30 |  | Коммунальный, 7 | Бюджет | Да |
| 31 |  | Плеханова, 8 | Бюджет | Да |
| 32 |  | Плеханова, 6 | Бюджет | Нет |
| 33 |  | Плеханова, 6а | Бюджет | Нет |
| 34 |  | Ленина, 18 | Бюджет | Да |
| 35 |  | Коммунальный, 4а | Бюджет | Да |
| 36 |  | Ленина, 22 | Бюджет | Да |
| 37 |  | Коммунальный, 3 | Бюджет | Нет |
| 38 |  | Ленина, 2 | Бюджет | Да |
| 39 |  | Плеханова, 6 | Бюджет | Да |
| 40 |  | Ленина, 6а | Бюджет | Нет |
| 41 |  | Ленина, 11 | Бюджет | Да |
| 42 |  | Ленина, 22 | Бюджет | Да |
| 43 |  | Ленина 16 | Население | Нет |
| 44 |  | Ленина, 6а | Население | Нет |
| 45 |  | Плеханова, 4 | Население | Нет |
| 46 |  | Гагарина, 1 | Бюджет | Да |
| 47 |  | Фрунзе, 10 | Бюджет | Нет |
| 48 |  | Ленина, 2 | Прочие | Нет |
| 49 |  | Фрунзе, 10 | Бюджет | Нет |
| 50 |  | Ленина, 16 | Бюджет | Да |
| 51 |  | Плеханова, 12 | Бюджет | Да |
| 52 |  | Коммунальный, 4 | Бюджет | Да |
| 53 |  | Коммунальный, 4б | Бюджет | Нет |
| 54 |  | Ленина, 9 | Прочие | Нет |
| 55 |  | Ленина, 16 | Прочие | Да |
| 56 |  | Ленина, 16а | Прочие | Нет |
| 57 | Котельная № 4 | Бабушкина №33 | Прочие | Нет |
| 58 |  | Бабушкина №35 | Прочие | Да |
| 59 |  | Бабушкина № 35 б | Прочие | Нет |
| 60 |  | Бабушкина №35 | Прочие | Да |
| 61 |  | Бабушкина № 33 | Население | Нет |
| 62 |  | Бабушкина № 35 | Население | Да |
| 63 |  | Черноморская № 57 | Население | Да |
| 64 |  | Черноморская № 58 | Население | Нет |
| 65 |  | Черноморская № 59 | Население | Да |
| 66 |  | Черноморская № 61 | Население | Нет |
| 67 |  | Черноморская № 63 | Население | Да |
| 68 |  | Черноморская №54 | Население | Да |
| 69 |  | Черноморская №56 | Население | Да |
| 70 |  | Черноморская №52 | Бюджет | Нет |
| 71 | Котельная № 5 | Октябрьская, 82 | Бюджет | Нет |
| 72 |  | Энгельса, 26а | Бюджет | Да |
| 73 |  | Энгельса, 26г | Бюджет | Да |
| 74 |  | Энгельса, 26ж | Бюджет | Да |
| 75 |  | Октябрьская, 80а | Население | Да |
| 76 |  | Тельмана, 25 | Население | Нет |
| 77 |  | Тельмана, 27 | Население | Нет |
| 78 |  | Тельмана, 29 | Население | Нет |
| 79 |  | Тельмана, 31 | Население | Нет |
| 80 | Котельная № 6 | Чкалова, 11 | Бюджет | Да |
| 81 |  | Чкалова, 11 | Бюджет | Да |
| 82 |  | Чкалова, 6 | Бюджет | Да |
| 83 |  | Чкалова, 9 | Бюджет | Да |
| 84 | Котельная № 7 | Горького № 23 | Прочие | Нет |
| 85 |  | Горького № 23 | Бюджет | Нет |
| 86 |  | Горького № 23 | Прочие | Нет |
| 87 |  | Горького № 23 | Бюджет | Нет |
| 88 |  | Горького № 23 | Бюджет | Нет |
| 89 |  | Горького № 23 | Бюджет | Нет |
| 90 | Котельная № 8 | Криничная № 16 | Бюджет | Да |
| 91 | Котельная № 9 | Левитана №1 | Прочие | Нет |
| 92 |  | Левитана № 1 | Население | Нет |
| 93 |  | Левитана № 5 | Население | Нет |
| 94 | Котельная № 10 | кв. ДСХТ №5 | Бюджет | Да |
| 95 |  | ДСХТ № 1 | Население | Да |
| 96 |  | ДСХТ № 2 | Население | Нет |
| 97 |  | ДСХТ № 3 а | Население | Нет |
| 98 |  | ДСХТ № 33 | Население | Нет |
| 99 |  | ДСХТ № 6 | Население | Нет |
| 100 |  | ДСХТ 3а | Прочие | Нет |
| 101 | Котельная № 11 | Менделеева | Бюджет | Да |
| 102 |  | Менделеева | Бюджет | Да |
| 103 | Котельная № 12 | Седова №77 | Население | Нет |
| 104 |  | Седова №77 | Прочие | Да |
| 105 | Котельная № 13 | Осовиахимовская, 15 | Бюджет | Да |
| 106 | Котельная № 14 | Толстого 31 | Бюджет | Да |
| 107 | Котельная № 15 | 3 Интернационала, 30а | Бюджет | Да |
| 108 |  | 3 Интернациона, 3, Интернационала, 28 (детск.пол.) №70 | Бюджет | Да |
| 109 |  | 3 Интернационала, 30 | Бюджет | Нет |
| 110 |  | 3 Интернационала, 30 а | Бюджет | Нет |
| 111 | Котельная № 16 | 3 Интернационала,70 | Бюджет | Да |
| 112 |  | 3 Интернационала, 70 | Бюджет | Да |
| 113 | Котельная № 17 | Л. Матроса, 22 | Бюджет | Да |
| 114 | Котельная № 20 | Песчаная 8 | Прочие | Нет |
| 115 | Котельная № 22 | квартал им.Маршала Ефимова,1 | Прочие | Да |
| 116 |  | квартал им.Маршала Ефимова,2 | Прочие | Нет |
| 117 |  | квартал им.Маршала Ефимова,3 | Прочие | Нет |
| 118 |  | квартал им.Маршала Ефимова,8 | Бюджет | Нет |
| 119 |  | квартал им. Маршала Ефимова,9 | Бюджет | Да |
| 120 |  | квартал им.Маршала Ефимова,9 | Бюджет | Да |
| 121 |  | квартал им.Маршала Ефимова | Прочие | Нет |
| 122 |  | квартал им.Маршала Ефимова | Прочие | Нет |
| 123 |  | квартал им.Маршала Ефимова,5 | Бюджет | Нет |
| 124 |  | квартал им.Маршала Ефимова,4 | Бюджет | Нет |
| 125 |  | квартал им.Маршала Ефимова,17 | Бюджет | Нет |
| 126 |  | квартал им.Маршала Ефимова,16 | Бюджет | Нет |
| 127 |  | квартал им.Маршала Ефимова1а | Население | Нет |
| 128 |  | квартал им.Маршала Ефимова,1б | Население | Нет |
| 129 |  | квартал им.Маршала Ефимова,6 | Население | Нет |
| 130 |  | квартал им.Маршала Ефимова,7 | Население | Да |
| 131 |  | квартал им.Маршала Ефимова,10 | Население | Да |
| 132 |  | квартал им.Маршала Ефимова,11 | Население | Нет |
| 133 |  | квартал им.Маршала Ефимова,12 | Население | Да |
| 134 |  | квартал им.Маршала Ефимова,13 | Население | Нет |
| 135 |  | квартал им.Маршала Ефимова,14 | Население | Нет |
| 136 |  | квартал им.Маршала Ефимова,15 | Население | Нет |
| «ЦЖКУ» ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |
| 137 | Котельная, ул. Земляченко,1 | ул. Земляченко,34 | Население | н/д |
| 138 |  | ул. Земляченко,42 | Население | н/д |
| 139 |  | ул. Земляченко,44 | Население | н/д |
| 140 |  | воинская часть | Прочие | н/д |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |
| 139 | Котельная | Российская, 134 | Население | н/д |
|  |  | ул. Жуковского, 2 | Население | н/д |
| 140 |  | Производство | Производство | н/д |

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты на территории Миллеровского городского поселения отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками, позволяющие при возникновении аварии отсечь

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Миллеровского городского поселения отсутствуют бесхозяйные тепловые сети.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1 Котельная № 1

Таблица 1.4.1.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Артиллерийская № 14 г (Сиянко) Е.В. | отопление |
| 2 | Артиллерийская №16 | отопление |
| 3 | Артиллерийская 16 а | отопление и ГВС |
| 4 | Артиллерийская 18 а | отопление |
| 5 | Артиллерийская № 14 а | отопление и ГВС |
| 6 | Артиллерийская № 14 б | отопление и ГВС |
| 7 | Артиллерийская № 14 в/2 | отопление |
| 8 | Артиллерийская № 14 г | отопление и ГВС |
| 9 | Артиллерийская № 18 | отопление |
| 10 | Артиллерийская № 20 | отопление |
| 11 | Вишневый № 2/1 | отопление |
| 12 | Лазо 1а | отопление и ГВС |
| 13 | Артиллерийская № 14 г | отопление |
| 14 | Артиллерийская № 14 б | отопление |

1.4.2 Котельная № 2

Таблица 1.4.2.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Декабристов, 5 | отопление |
| 2 | Декабристов, 9 | отопление |
| 3 | Декабристов, 13 | отопление |
| 4 | Декабристов, 15 | отопление |
| 5 | Декабристов, 21 | отопление |
| 6 | Декабристов, 23 | отопление |
| 7 | Декабристов, 25 | отопление |

1.4.3 Котельная № 3

Таблица 1.4.3.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ленина | отопление |
| 2 | Ленина | отопление |
| 3 | Вокзальная | отопление |
| 4 | Ленина, 6 | отопление |
| 5 | Ленина, 6б | отопление |
| 6 | Вокзальная, 28 | отопление |
| 7 | Плеханова, 6 | отопление |
| 8 | Ленина, 2 | отопление |
| 9 | Фрунзе, 10 | отопление |
| 10 | Ленина, 2 | отопление |
| 11 | Ленина, 9 | отопление |
| 12 | Коммунальный, 7 | отопление |
| 13 | Плеханова, 8 | отопление |
| 14 | Плеханова, 6 | отопление |
| 15 | Плеханова, 6а | отопление |
| 16 | Ленина, 18 | отопление |
| 17 | Коммунальный, 4а | отопление |
| 18 | Ленина, 22 | отопление |
| 19 | Коммунальный, 3 | отопление |
| 20 | Ленина, 2 | отопление |
| 21 | Плеханова, 6 | отопление |
| 22 | Ленина, 6а | отопление |
| 23 | Ленина, 11 | отопление |
| 24 | Ленина, 22 | отопление |
| 25 | Ленина 16 | отопление |
| 26 | Ленина, 6а | отопление |
| 27 | Плеханова, 4 | отопление |
| 28 | Гагарина, 1 | отопление |
| 29 | Фрунзе, 10 | отопление |
| 30 | Ленина, 2 | отопление |
| 31 | Фрунзе, 10 | отопление |
| 32 | Ленина, 16 | отопление |
| 33 | Плеханова, 12 | отопление |
| 34 | Коммунальный, 4 | отопление |
| 35 | Коммунальный, 4б | отопление |

1.4.4 Котельная № 4

Таблица 1.4.4.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бабушкина №33 | отопление |
| 2 | Бабушкина №35 | отопление |
| 3 | Бабушкина № 35 б | отопление |
| 4 | Бабушкина №35 | отопление |
| 5 | Бабушкина № 33 | отопление |
| 6 | Бабушкина № 35 | отопление |
| 7 | Черноморская № 57 | отопление |
| 8 | Черноморская № 58 | отопление |
| 9 | Черноморская № 59 | отопление |
| 10 | Черноморская № 61 | отопление |
| 11 | Черноморская № 63 | отопление |
| 12 | Черноморская №54 | отопление |
| 13 | Черноморская №56 | отопление |
| 14 | Черноморская №52 | отопление |

1.4.5 Котельная № 5

Таблица 1.4.5.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьская, 82 | отопление |
| 2 | Энгельса, 26а | отопление |
| 3 | Энгельса, 26г | отопление |
| 4 | Энгельса, 26ж | отопление |
| 5 | Октябрьская, 80а | отопление |
| 6 | Тельмана, 25 | отопление |
| 7 | Тельмана, 27 | отопление |
| 8 | Тельмана, 29 | отопление |
| 9 | Тельмана, 31 | отопление |

1.4.6 Котельная № 6

Таблица 1.4.6.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чкалова | отопление |
| 2 | Чкалова | отопление |
| 3 | Чкалова | отопление |
| 4 | Чкалова | отопление |

1.4.7 Котельная № 7

Таблица 1.4.7.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Горького № 23 | отопление |
| 2 | Горького № 23 | отопление |
| 3 | Горького № 23 | отопление |
| 4 | Горького № 23 | отопление |
| 5 | Горького № 23 | отопление |
| 6 | Горького № 23 | отопление |

1.4.8 Котельная № 8

Таблица 1.4.8.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Криничная, 16 | отопление |

1.4.9 Котельная № 9

Таблица 1.4.9.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Левитана №1 | отопление |
| 2 | Левитана № 1 | отопление |
| 3 | Левитана № 5 | отопление |

1.4.10 Котельная № 10

Таблица 1.4.10.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | кв. ДСХТ №5 | отопление |
| 2 | ДСХТ № 1 | отопление |
| 3 | ДСХТ № 2 | отопление |
| 4 | ДСХТ № 3 а | отопление |
| 5 | ДСХТ № 33 | отопление |
| 6 | ДСХТ № 6 | отопление |
| 7 | ДСХТ 3а | отопление |

1.4.11 Котельная № 11

Таблица 1.4.11.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Менделеева, 37 | отопление |
| 2 | Менделеева, 35 | отопление |

1.4.12 Котельная № 12

Таблица 1.4.12.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Седова №77 | отопление |
| 2 | Седова №77 | отопление |

1.4.13 Котельная № 13

Таблица 1.4.13.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осовиахимовская | отопление |

1.4.14 Котельная № 14

Таблица 1.4.14.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Толстого 31 | отопление |

1.4.15 Котельная № 15

Таблица 1.4.15.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 Интернационала №30а | отопление |
| 2 | 3 Интернациона3 Интернационала 28 (детск.пол.) ла №70 | отопление |
| 3 | 3 Интернационала №30 | отопление |
| 4 | 3 Интернационала № 30 а | отопление |

1.4.16 Котельная № 16

Таблица 1.4.16.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. 3 Интернационала №70 | отопление |

1.4.17 Котельная № 17

Таблица 1.4.17.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Л. Матроса, 22 | отопление |

1.4.18 Котельная № 20

Таблица 1.4.18.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Песчаная 8 | отопление |

1.4.19 Котельная № 22

Таблица 1.4.19.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | квартал им.Маршала Ефимова,1 | отопление |
| 2 | квартал им.Маршала Ефимова,2 | отопление |
| 3 | квартал им.Маршала Ефимова,3 | отопление |
| 4 | квартал им.Маршала Ефимова,8 | отопление и ГВС |
| 5 | квартал им.Маршала Ефимова,9 | отопление и ГВС |
| 6 | квартал им.Маршала Ефимова,9 | отопление |
| 7 | квартал им.Маршала Ефимова | отопление |
| 8 | квартал им.Маршала Ефимова | отопление |
| 9 | квартал им.Маршала Ефимова,5 | отопление и ГВС |
| 10 | квартал им.Маршала Ефимова,4 | отопление и ГВС |
| 11 | квартал им.Маршала Ефимова,17 | отопление и ГВС |
| 12 | квартал им.Маршала Ефимова16 | отопление и ГВС |
| 13 | квартал им.Маршала Ефимова,1а | отопление и ГВС |
| 14 | квартал им.Маршала Ефимова,1б | отопление и ГВС |
| 15 | квартал им.Маршала Ефимова,6 | отопление и ГВС |
| 16 | квартал им.Маршала Ефимова,7 | отопление и ГВС |
| 17 | квартал им.Маршала Ефимова,10 | отопление и ГВС |
| 18 | квартал им.Маршала Ефимова,11 | отопление и ГВС |
| 19 | квартал им.Маршала Ефимова,12 | отопление и ГВС |
| 20 | квартал им.Маршала Ефимова,13 | отопление и ГВС |
| 21 | квартал им.Маршала Ефимова,14 | отопление и ГВС |
| 22 | квартал им.Маршала Ефимова,15 | отопление и ГВС |

1.4.20 Котельная, ул. Земляченко,1

Таблица 1.4.20.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Земляченко, 34 | отопление |
| 2 | ул. Земляченко, 42 | отопление |
| 3 | ул. Земляченко, 44 | отопление |
| 4 | воинская часть | отопление |

1.4.21 Котельная

Таблица 1.4.21.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Российская, 134 | Отопление и ГВС |
| 2 | ул. Жуковского, 2 | Отопление и ГВС |
| 3 | ул. Артиллерийская, 3 | Отопление и ГВС |

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В таблице ниже приведены объемы потребления тепловой энергии за 2020 г в зоне действия источника тепловой энергии.

Таблица 1.5.1.1 - Объемы потребления тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Объекты потребления, Гкал |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Производство | Прочие |  |
| 1 | Котельная № 1 | 1753,6540 | 1119,3140 | 0,0000 | 62,2320 | 2935,2000 |
| 2 | Котельная № 2 | 416,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 416,6300 |
| 3 | Котельная № 3 | 196,0480 | 2463,6000 | 0,0000 | 160,1820 | 2819,8300 |
| 4 | Котельная № 4 | 5245,5600 | 409,3100 | 0,0000 | 40,3100 | 5695,1800 |
| 5 | Котельная № 5 | 515,1310 | 383,3290 | 0,0000 | 0,0000 | 898,4600 |
| 6 | Котельная № 6 | 0,0000 | 324,3900 | 0,0000 | 0,0000 | 324,3900 |
| 7 | Котельная № 7 | 0,0000 | 94,4690 | 0,0000 | 68,6610 | 163,1300 |
| 8 | Котельная № 8 | 0,0000 | 252,2900 | 0,0000 | 0,0000 | 252,2900 |
| 9 | Котельная № 9 | 48,8240 | 0,0000 | 0,0000 | 31,8560 | 80,6800 |
| 10 | Котельная № 10 | 343,1804 | 59,4570 | 0,0000 | 7,6220 | 410,2594 |
| 11 | Котельная № 11 | 0,0000 | 558,2600 | 0,0000 | 0,0000 | 558,2600 |
| 12 | Котельная № 12 | 162,4280 | 0,0000 | 0,0000 | 40,5720 | 203,0000 |
| 13 | Котельная № 13 | 0,0000 | 181,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 181,4200 |
| 14 | Котельная № 14 | 0,0000 | 166,2600 | 0,0000 | 0,0000 | 166,2600 |
| 15 | Котельная № 15 | 0,0000 | 176,3800 | 0,0000 | 0,0000 | 176,3800 |
| 16 | Котельная № 16 | 0,0000 | 216,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 216,5000 |
| 17 | Котельная № 17 | 0,0000 | 91,5600 | 0,0000 | 0,0000 | 91,5600 |
| 18 | Котельная № 20 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,5200 | 60,5200 |
| 19 | Котельная № 22* | 3898,2300 | 1285,2270 | 0,0000 | 52,6420 | 5236,0990 |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | 698,33 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 698,33 |
| 21 | Котельная АО «Астон» | 1208,08 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1208,08 |

*данные за октябрь-декабрь 2020 г.

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,0600 | 2,0672 | 2,1272 |
| Котельная № 2 | 0,0265 | 0,3429 | 0,3694 |
| Котельная № 3 | 0,1270 | 1,8920 | 2,0190 |
| Котельная № 4 | 0,1058 | 3,4700 | 3,5758 |
| Котельная № 5 | 0,0158 | 0,5605 | 0,5763 |
| Котельная № 6 | 0,0174 | 0,1636 | 0,1810 |
| Котельная № 7 | 0,0013 | 0,1094 | 0,1107 |
| Котельная № 8 | 0,0066 | 0,1665 | 0,1731 |
| Котельная № 9 | 0,0082 | 0,0411 | 0,0493 |
| Котельная № 10 | 0,0560 | 0,2094 | 0,2654 |
| Котельная № 11 | 0,0145 | 0,3922 | 0,4067 |
| Котельная № 12 | 0,0084 | 0,122 | 0,1304 |
| Котельная № 13 | 0,0073 | 0,1288 | 0,1361 |
| Котельная № 14 | 0,0062 | 0,1005 | 0,1067 |
| Котельная № 15 | 0,0117 | 0,1037 | 0,1154 |
| Котельная № 16 | 0,0037 | 0,1232 | 0,1269 |
| Котельная № 17 | 0,0011 | 0,0264 | 0,0275 |
| Котельная № 20 | 0,0000 | 0,0218 | 0,0218 |
| Котельная № 22 | 0,0285 | 9,0713 | 9,0998 |
| Итого: | 0,5060 | 19,1227 | 19,6287 |
| «ЦЖКУ» ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |
| Котельная, ул. Земляченко,1 | 0,0000 | 7,3100 | 7,3100 |
| Итого: | 0,0000 | 7,3100 | 7,3100 |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |
| Котельная АО «Астон» | - | - | - |
| Итого: | - | - | - |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | Котельная № 1 | 2241,3196 | 2935,2000 |
| 2 | Котельная № 2 | 345,3174 | 416,6300 |
| 3 | Котельная № 3 | 2819,8300 | 2819,8300 |
| 4 | Котельная № 4 | 4234,8368 | 5695,1800 |
| 5 | Котельная № 5 | 898,4600 | 898,4600 |
| 6 | Котельная № 6 | 324,3900 | 324,3900 |
| 7 | Котельная № 7 | 163,1300 | 163,1300 |
| 8 | Котельная № 8 | 252,2900 | 252,2900 |
| 9 | Котельная № 9 | 80,6800 | 80,6800 |
| 10 | Котельная № 10 | 410,2594 | 410,2594 |
| 11 | Котельная № 11 | 558,2600 | 558,2600 |
| 12 | Котельная № 12 | 203,0000 | 203,0000 |
| 13 | Котельная № 13 | 181,4200 | 181,4200 |
| 14 | Котельная № 14 | 166,2600 | 166,2600 |
| 15 | Котельная № 15 | 176,3800 | 176,3800 |
| 16 | Котельная № 16 | 216,5000 | 216,5000 |
| 17 | Котельная № 17 | 91,5600 | 91,5600 |
| 18 | Котельная № 20 | 60,5200 | 60,5200 |
| 19 | Котельная № 22* | 3902,6196 | 5236,0990 |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1** | 698,33 | 698,33 |
| 21 | Котельная АО «Астон»* | 1208,08 | 1208,08 |

*данные за октябрь-декабрь 2020 г.

**данные по потреблению тепловой энергии населением

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 1.5.5.1 -Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Ростовской области (Постановление от 29.08.2019 года № 39/3)

| № п/п | Степени благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления по холодному водоснабжению (куб. м на 1 чел. в мес.) | Нормативы потребления по горячему водоснабжению (куб. м на 1 чел. в мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,32 | 3,04 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,36 | 3,10 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,41 | 3,15 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,22 | 2,93 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,85 | 2,50 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,46 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,56 | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 4,66 | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,86 | - |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 3,15 | - |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 5,32 | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 1,72 | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,64 | - |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 3,07 | 1,81 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | - |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,46 | - |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,75 | - |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,56 | - |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,66 | - |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,95 | - |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | - |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, душами | 5,60 | - |
| 25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 5,65 | - |
| 26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, унитазами | 3,10 | - |
| 27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами и мойками | 3,15 | - |
| 28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ванной длиной 1500 - 1550 | 4,96 | - |
| 29. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 5,32 | - |
| 30. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками | 1,01 | - |
| 31. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 4,88 | - |
| 32. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом | 1,93 | 1,34 |
| 33. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом | 3,26 | - |
| 34. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, унитазом | 4,29 | - |
| 35. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ваннами | 5,68 | - |
| 36. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами | 2,39 | - |

Таблица 1.5.5.2 - Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении (Постановление РСТ Ростовской области от 28.12.2017 № 85/2)

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 3,04 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 3,09 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 3,15 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб.м. на 1 чел в мес. | 2,93 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 2,50 |
| 6 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми | куб.м. на 1 чел в мес. | 1,81 |
| 7 | Коммунальные квартиры с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 1,81 |
| 8 | Коммунальные квартиры с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ванной | куб.м. на 1 чел в мес. | 2,40 |

Таблица 1.5.5.3 - Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытой и открытой системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| Система горячего водоснабжения | Единица измерения | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками: |  |  |  |
| с полотенцесушителями | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,061 | 0,059 |
| без полотенцесушителей | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,056 | 0,054 |
| С неизолированными стояками: |  |  |  |
| с полотенцесушителями | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,066 | 0,064 |
| без полотенцесушителей | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,061 | 0,059 |

Таблица 1.5.5.4 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории муниципального образования «Миллеровский район» Ростовской области (Постановление РСТ от 29.07.2014 г. № 39/20)

| Наименование муниципального образования | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома) |
| --- | --- |
| Миллеровский район (кроме квартала имени маршала Ефимова Миллеровского городского поселения) | 0,0266 |
| Миллеровское городское поселение, квартал имени маршала Ефимова | 0,0255 |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 3,1280 | 2,0672 | 2,0672 |
| 2 | Котельная № 2 | 1,0280 | 0,3429 | 0,3429 |
| 3 | Котельная № 3 | 2,8000 | 1,8920 | 1,8920 |
| 4 | Котельная № 4 | 3,5500 | 3,4700 | 3,4700 |
| 5 | Котельная № 5 | 1,0800 | 0,5605 | 0,5605 |
| 6 | Котельная № 6 | 0,2580 | 0,1636 | 0,1636 |
| 7 | Котельная № 7 | 0,1720 | 0,1094 | 0,1094 |
| 8 | Котельная № 8 | 0,2580 | 0,1665 | 0,1665 |
| 9 | Котельная № 9 | 1,0800 | 0,0411 | 0,0411 |
| 10 | Котельная № 10 | 0,7000 | 0,2094 | 0,2094 |
| 11 | Котельная № 11 | 0,7000 | 0,3922 | 0,3922 |
| 12 | Котельная № 12 | 0,1720 | 0,1015 | 0,1015 |
| 13 | Котельная № 13 | 0,1720 | 0,1288 | 0,1288 |
| 14 | Котельная № 14 | 0,1720 | 0,1005 | 0,1005 |
| 15 | Котельная № 15 | 0,2580 | 0,1037 | 0,1037 |
| 16 | Котельная № 16 | 0,3440 | 0,1232 | 0,1232 |
| 17 | Котельная № 17 | 0,1020 | 0,0264 | 0,0264 |
| 18 | Котельная № 20 | 0,0600 | 0,0218 | 0,0218 |
| 19 | Котельная № 22 | 13,7600 | 9,0713 | 9,0713 |
| Итого по ООО «Донтеплоэнерго Север» |  | 29,7940 | 19,1022 | 19,1022 |
| «ЦЖКУ» ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |
| 21 | Котельная | - | - | - |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 3,1280 | 3,1280 | 0,0040 | 3,1240 | 0,0600 | 2,0672 |
| 2 | Котельная № 2 | 1,0280 | 1,0280 | 0,0009 | 1,0271 | 0,0265 | 0,3429 |
| 3 | Котельная № 3 | 2,8000 | 2,8000 | 0,0080 | 2,7920 | 0,1270 | 1,8920 |
| 4 | Котельная № 4 | 3,5500 | 3,5500 | 0,0067 | 3,5433 | 0,1058 | 3,4700 |
| 5 | Котельная № 5 | 1,0800 | 1,0800 | 0,0023 | 1,0777 | 0,0158 | 0,5605 |
| 6 | Котельная № 6 | 0,2580 | 0,2580 | 0,0009 | 0,2571 | 0,0174 | 0,1636 |
| 7 | Котельная № 7 | 0,1720 | 0,1720 | 0,0004 | 0,1716 | 0,0013 | 0,1094 |
| 8 | Котельная № 8 | 0,2580 | 0,2580 | 0,0007 | 0,2573 | 0,0066 | 0,1665 |
| 9 | Котельная № 9 | 1,0800 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0082 | 0,0411 |
| 10 | Котельная № 10 | 0,7000 | 0,7000 | 0,0016 | 0,6984 | 0,0560 | 0,2094 |
| 11 | Котельная № 11 | 0,7000 | 0,7000 | 0,0015 | 0,6985 | 0,0145 | 0,3922 |
| 12 | Котельная № 12 | 0,1720 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,0084 | 0,122 |
| 13 | Котельная № 13 | 0,1720 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,0073 | 0,1288 |
| 14 | Котельная № 14 | 0,1720 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,0062 | 0,1005 |
| 15 | Котельная № 15 | 0,2580 | 0,2580 | 0,0005 | 0,2575 | 0,0117 | 0,1037 |
| 16 | Котельная № 16 | 0,3440 | 0,3440 | 0,0005 | 0,3435 | 0,0037 | 0,1232 |
| 17 | Котельная № 17 | 0,1020 | 0,1020 | 0,0001 | 0,1019 | 0,0011 | 0,0264 |
| 18 | Котельная № 20 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0001 | 0,0599 | 0,0000 | 0,0218 |
| 19 | Котельная № 22 | 13,7600 | 13,7600 | 0,0000 | 13,7600 | 0,0285 | 9,0713 |
| Итого по ООО «Донтеплоэнерго Север» |  | 29,7940 | 29,7940 | 0,0298 | 29,7642 | 0,5060 | 19,1022 |
| «ЦЖКУ» ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | 7,3100 | 7,3100 | - | 7,3100 | - | 7,3100 |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная | - | - | - | - | - | - |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что на Котельной № 4 в 2020 году наблюдается дефицит тепловой мощности.

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 3,1240 | 2,0672 | 0,9968 |
| 2 | Котельная № 2 | 1,0271 | 0,3429 | 0,6577 |
| 3 | Котельная № 3 | 2,7920 | 1,8920 | 0,7730 |
| 4 | Котельная № 4 | 3,5433 | 3,4700 | -0,0325 |
| 5 | Котельная № 5 | 1,0777 | 0,5605 | 0,5014 |
| 6 | Котельная № 6 | 0,2571 | 0,1636 | 0,0761 |
| 7 | Котельная № 7 | 0,1716 | 0,1094 | 0,0609 |
| 8 | Котельная № 8 | 0,2573 | 0,1665 | 0,0842 |
| 9 | Котельная № 9 | 1,0797 | 0,0411 | 1,0304 |
| 10 | Котельная № 10 | 0,6984 | 0,2094 | 0,4331 |
| 11 | Котельная № 11 | 0,6985 | 0,3922 | 0,2918 |
| 12 | Котельная № 12 | 0,1717 | 0,122 | 0,0413 |
| 13 | Котельная № 13 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0354 |
| 14 | Котельная № 14 | 0,1715 | 0,1005 | 0,0648 |
| 15 | Котельная № 15 | 0,2575 | 0,1037 | 0,1421 |
| 16 | Котельная № 16 | 0,3435 | 0,1232 | 0,2166 |
| 17 | Котельная № 17 | 0,1019 | 0,0264 | 0,0744 |
| 18 | Котельная № 20 | 0,0599 | 0,0218 | 0,0381 |
| 19 | Котельная № 22 | 13,7600 | 9,0713 | 4,6602 |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | 7,3100 | 7,3100 | 0,0000 |
| 21 | Котельная | н/д | н/д | - |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности на Котельной № 4 может быть связан с недостаточной тепловой мощностью основного оборудования, а также большими потерями тепловой энергии в сетях при передаче конечному потребителю.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы теплоносителя источников тепловой энергии складываются из производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя в тепловой сети. Потери теплоносителя в свою очередь делятся на потери с утечками в самой тепловой сети, потери во внутренних системах потребителей и расход теплоносителя на горячее водоснабжение. Балансы теплоносителя источников тепловой энергии Миллеровского городского поселения приведены в таблице 1.7.1.1.

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей приведены в таблице 1.7.1.1.

Анализ систем водоподготовки позволяет сделать вывод, что на котельной № 4, дефицитов производительности водоподготовительных установок не наблюдается.

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя

| № | Адрес котельной | Водоподготовка | Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | Фактический расход воды на подпитку ТС и с/н |  | Фактический расход воды на восполнение ГВС |  | Итого фактический расход на подпитку |  | Нормативный расход воды на утечку из систем теплопотребления и тепловых сетей, м3/ч | Аварийный расход воды, м3/ч | Резерв/Дефицит производительности, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3 | м3/ч | м3 | м3/ч | м3 | м3/ч |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 ул.Артиллерийская,14- е | Na-катион | отсутствует | 482,0 | 0,1097 | 11341,0 | 1,3463 | 11823,0 | 1,4560 | - | - | -1,4560 |
| 2. | Котельная № 2 ул.Декабристов ,23-в | амминат | отсутствует | 103,0 | 0,0234 | 1278,0 | 0,1517 | 1381,0 | 0,1752 | - | - | -0,1752 |
| 3. | Котельная № 3 ул.Гагарина ,1-а | станция дозирования | отсутствует | 326,0 | 0,0742 | 0,0 | 0,0000 | 326,0 | 0,0742 | - | - | -0,0742 |
| 4. | Котельная № 4 ул.Черноморская ,54-а | ВПУ-1,0 Na-катион | 1,0 | 786,0 | 0,1789 | 3221,0 | 0,3824 | 4007,0 | 0,5613 | - | - | 0,4387 |
| 5. | Котельная № 5 ул.Октябрьская ,80-б | - | отсутствует | 57,1 | 0,0130 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 0,0130 | - | - | -0,0130 |
| 6 | Котельная № 6 ул.Чкалова,11-а | амминат | отсутствует | 4,0 | 0,0009 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0009 | - | - | -0,0009 |
| 7 | Котельная № 7 ул. М. Горького, 23 |  | отсутствует | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0000 |
| 8 | Котельная № 8 ул.Криничная , 16 | амминат | отсутствует | 1,0 | 0,0002 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0002 | - | - | -0,0002 |
| 9 | Котельная № 9 ул. Левитана , 5-б |  | отсутствует | 39,0 | 0,0089 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0089 | - | - | -0,0089 |
| 10 | Котельная № 10 п. ДСХТ 3-б, г.Миллерово | Ecoline R-17 | отсутствует | 23,0 | 0,0052 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0052 | - | - | -0,0052 |
| 11 | Котельная № 11 ул. Менделеева. 37-б | Ecoline R-17 | отсутствует | 7,18 | 0,0016 | 0,0 | 0,0 | 7,18 | 0,0016 | - | - | -0,0016 |
| 12 | Котельная № 12 ул.Седова,77-а | амминат | отсутствует | 68,0 | 0,0155 | 348,0 | 0,0413 | 416,0 | 0,0568 | - | - | -0,0568 |
| 13 | Котельная № 13 ул.Осоавиахимовская, 15 | амминат | отсутствует | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 |
| 14 | Котельная № 14 ул. Льва Толстого,31 | EUV 32D, амминат | отсутствует | 10,0 | 0,0023 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0023 | - | - | -0,0023 |
| 15 | Котельная № 15 ул.3 Интернационала, 28-б | амминат | отсутствует | 1,0 | 0,0002 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0002 | - | - | -0,0002 |
| 16 | Котельная № 16 ул.3 Интернационала, 70 |  | отсутствует | 2,0 | 0,0005 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0005 | - | - | -0,0005 |
| 17 | Котельная № 17 ул.Л.Матроса ,22 | - | отсутствует | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0000 |
| 18 | Котельная № 20 ул.Песчаная , 8 | - | отсутствует | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0000 |
| 19 | Котельная № 22, ул.им. Маршала Ефимова, 18 | двойная ионообменная установка водоумягчения | отсутствует | 476,1 | 0,1084 | 10783,6 | 2,4547 | 11259,7 | 2,5631 | - | - | -2,5631 |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная АО «Астон» | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество основного топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Природный газ | 557,1000 | 476,7000 |
| 2 | Котельная № 2 | Природный газ | 153,8200 | 131,6600 |
| 3 | Котельная № 3 | Природный газ | 666,7100 | 571,1800 |
| 4 | Котельная № 4 | Природный газ | 1146,4700 | 980,4700 |
| 5 | Котельная № 5 | Природный газ | 149,8300 | 128,3700 |
| 6 | Котельная № 6 | Природный газ | 58,6800 | 50,2800 |
| 7 | Котельная № 7 | Природный газ | 26,5200 | 22,7200 |
| 8 | Котельная № 8 | Природный газ | 56,0400 | 48,0100 |
| 9 | Котельная № 9 | Природный газ | 26,9900 | 23,1300 |
| 10 | Котельная № 10 | Природный газ | 111,2100 | 95,3000 |
| 11 | Котельная № 11 | Природный газ | 97,1200 | 83,2100 |
| 12 | Котельная № 12 | Природный газ | 52,2100 | 44,6700 |
| 13 | Котельная № 13 | Природный газ | 32,7100 | 28,0100 |
| 14 | Котельная № 14 | Природный газ | 30,6300 | 26,2400 |
| 15 | Котельная № 15 | Природный газ | 43,6200 | 37,3800 |
| 16 | Котельная № 16 | Природный газ | 49,4100 | 42,3300 |
| 17 | Котельная № 17 | Природный газ | 13,6900 | 11,7300 |
| 18 | Котельная № 20 | Природный газ | 10,8400 | 9,2900 |
| 19 | Котельная № 22 | Природный газ | 668,8900 | 571,2100 |
| «ЦЖКУ» ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | Природный газ | н/д | н/д |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |
| 23 | Котельная | Природный газ | н/д | н/д |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Таблица 1.8.2.1 - Виды резервного и аварийного топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид резервного топлива | Нормативные запасы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | отсутствует | - |  |
| 2 | Котельная № 2 | отсутствует | - |  |
| 3 | Котельная № 3 | отсутствует | - |  |
| 4 | Котельная № 4 | отсутствует | - |  |
| 5 | Котельная № 5 | отсутствует | - |  |
| 6 | Котельная № 6 | отсутствует | - |  |
| 7 | Котельная № 7 | отсутствует | - |  |
| 8 | Котельная № 8 | отсутствует | - |  |
| 9 | Котельная № 9 | отсутствует | - |  |
| 10 | Котельная № 10 | отсутствует | - |  |
| 11 | Котельная № 11 | отсутствует | - |  |
| 12 | Котельная № 12 | отсутствует | - |  |
| 13 | Котельная № 13 | отсутствует | - |  |
| 14 | Котельная № 14 | отсутствует | - |  |
| 15 | Котельная № 15 | отсутствует | - |  |
| 16 | Котельная № 16 | отсутствует | - |  |
| 17 | Котельная № 17 | отсутствует | - |  |
| 18 | Котельная № 20 | отсутствует | - |  |
| 19 | Котельная № 22 | отсутствует | - |  |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | отсутствует | - |  |
| 21 | Котельная | отсутствует | - |  |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Миллеровское городское поселение качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Природный газ | 8075-8790 |
| 2 | Котельная № 2 | Природный газ | 8075-8790 |
| 3 | Котельная № 3 | Природный газ | 8075-8790 |
| 4 | Котельная № 4 | Природный газ | 8075-8790 |
| 5 | Котельная № 5 | Природный газ | 8075-8790 |
| 6 | Котельная № 6 | Природный газ | 8075-8790 |
| 7 | Котельная № 7 | Природный газ | 8075-8790 |
| 8 | Котельная № 8 | Природный газ | 8075-8790 |
| 9 | Котельная № 9 | Природный газ | 8075-8790 |
| 10 | Котельная № 10 | Природный газ | 8075-8790 |
| 11 | Котельная № 11 | Природный газ | 8075-8790 |
| 12 | Котельная № 12 | Природный газ | 8075-8790 |
| 13 | Котельная № 13 | Природный газ | 8075-8790 |
| 14 | Котельная № 14 | Природный газ | 8075-8790 |
| 15 | Котельная № 15 | Природный газ | 8075-8790 |
| 16 | Котельная № 16 | Природный газ | 8075-8790 |
| 17 | Котельная № 17 | Природный газ | 8075-8790 |
| 18 | Котельная № 20 | Природный газ | 8075-8790 |
| 19 | Котельная № 22 | Природный газ | 8075-8790 |
| «ЦЖКУ» ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | Природный газ | н/д |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |
| 23 | Котельная | Природный газ | н/д |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В Миллеровское городское поселение преобладающим видом топлива является природный газ.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений | Кол-во отключений на сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 3 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 4 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 5 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 6 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 7 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 8 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 9 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная № 10 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 11 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная № 12 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная № 13 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная № 14 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная № 15 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная № 16 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная № 17 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная № 20 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная № 22 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная | 0 | 0 |

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

ООО «Донтеплоэнерго Север» свою деятельность осуществляет с февраля 2021 года, по этому статистику отказов тепловых сетей невозможно проанализировать. По предоставленным данным в 2021 году отказов не было.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

ООО «Донтеплоэнерго Север» свою деятельность осуществляет с февраля 2021 года, по этому статистику отказов тепловых сетей невозможно проанализировать. По предоставленным данным в 2021 году отказов не было.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций не рассматриваются в связи с отсутствием информации.

ООО «Донтеплоэнерго Север» свою деятельность осуществляет с февраля 2021 года.

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию*

| Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01-30.06.2020 | 01.07-31.12.2020 | 01.01-30.06.2021 | 01.07-07.10.2021 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал | 3397,88 | 3516,26 | 3516,26 | 3704,97 |
| Население, с учетом НДС |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал | 4077,46 | 4219,51 | 4219,51 | 4445,95 |
| Прирост тарифа, % |  | 3,48 |  |  |
| Плата за подключение к тепловым сетям, руб/Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

* ООО «Донтеплоэнерго Север» свою деятельность осуществляет с февраля 2021 года, тарифы, представленные в таблице утверждены для предыдущей ресурсоснабжающей организации АО «Донэнерго», филиал «Тепловые сети», Миллеровский район тепловых сетей.

Таблица 1.11.1.2 – Тариф на тепловую энергию ООО «Донтеплоэнерго Север»

| Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- |
|  |  | На период с момента официального опубликования постановления по 31.12.2021 г. |
| для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| одноставочный тариф, руб/Гкал | 2021 | 3944,13 |
| население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| одноставочный тариф, руб/Гкал | 2021 | 3944,13 |

Таблица 1.11.1.3 - Тариф на тепловую энергию для потребителей ЖКС № 2 Новочеркасск, ул. Земляченко, 39, 42, 44

| № п/п | Наименование | Един. измер. | с 01.01.21г. по 30.06.21г. | с 01.07.21г. по 31.12.21г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По отоплению тариф на компонент на тепловую энергию для населения с учетом НДС. | Руб./ Гкал. | 1533,06 | 1569,85 |
| 2. | По горячему водоснабжению тариф на компонент на тепловую энергию(нагрев) для населения с учетом НДС. | Руб./ Гкал. | 1533,06 | 1569,85 |
|  | По горячему водоснабжению тариф на компонент теплоноситель для населения с учетом НДС. | Руб./ м.куб. | 29,78 | 30,35 |
| 3. | по горячему водоснабжению тариф на компонент на тепловую энергию (нагрев) в целях содержания общего имущества дома с учетом НДС. | Руб./ Гкал. | 1533,06 | 1569,85 |
|  | По горячему водоснабжению тариф на компонент теплоноситель в целях содержания общего имущества с учетом НДС. | Руб./ м.куб. | 29,78 | 30,35 |

Таблица 1.11.1.4 - Тариф на тепловую энергию АО «Астон»

| № п/п | Наименование | Един. измер. | с 16.06.21г. по 31.06.21г. | с 01.07.21г. по 31.12.21г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Российская,134 |  |  |  |  |
| 1. | По отоплению тариф на компонент на тепловую энергию (отопление) для населения с учетом НДС. | Руб./ Гкал. | 1197,1 | 1261,74 |
| 2. | по горячему водоснабжению тариф на компонент на холодную воду для населения с учетом НДС. | Руб./ м.куб. | 147,64 | 155,61 |
|  | тариф на компонент на тепловую энергию для населения (нагрев) с учетом НДС. | Руб./ Гкал. | 1225,00 | 1291,15 |
| 3. | По горячему водоснабжению тариф на компонент на холодную воду для населения, в целях содержания общего имущества дома с учетом НДС. | Руб./ м.куб. | 147,64 | 155,61 |
|  | Тариф на компонент на тепловую энергию для населения (нагрев) в целях содержания общего имущества дома с учетом НДС. | Руб./ Гкал. | 1225,00 | 1291,15 |
| 4. | по отоплению тариф на компонент на тепловую энергию для прочих потребителей с учетом НДС. | Руб./ Гкал. | 1836,85 | 1836,85 |
| 5. | по горячему водоснабжению тариф на компонент на холодную воду для прочих потребителей с учетом НДС. | Руб./ м.куб | 165,97 | 169,13 |
|  | -тариф на компонент на тепловую энергию для прочих потребителей (нагрев) с учетом НДС. | Руб./ Гкал. | 1836,85 | 1836,85 |
| ул. Жуковского,2 |  |  |  |  |
| 1. | По отоплению тариф на компонент на тепловую энергию (отопление) для населения с учетом НДС. | Руб./ Гкал. | 1197,10 | 1261,74 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Смотри пункт 1.11.2.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения городского поселения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкий экономический уровень жизни населения. Возможность привлечения частного капитала ограничена из-за больших сроков окупаемости модернизации систем теплоснабжения. Возможности местного бюджета также ограничены.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Ввиду работы всех источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов топливоснабжения и топливопотребления, а также управление этими процессами.

Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, действующей системы теплоснабжения, отсутствуют. Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Выработка ТЭ, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Население | Бюджет | Производства | Прочие | Всего |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 3440,6400 | -35,6300 | 3476,2700 | 505,4400 | 1753,6540 | 1119,3140 | 0,00 | 62,2320 | 2935,2000 |
| Котельная № 2 | 749,3900 | 7,6300 | 741,7600 | 223,00 | 416,6300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,6300 |
| Котельная № 3 | 3410,7400 | 33,9100 | 3376,8300 | 557,00 | 196,0480 | 2463,6000 | 0,00 | 160,1820 | 2819,8300 |
| Котельная № 4 | 6173,5400 | 56,7100 | 6116,8300 | 891,9000 | 5245,5600 | 409,3100 | 0,00 | 40,3100 | 5695,1800 |
| Котельная № 5 | 977,7300 | 10,0700 | 967,6600 | 69,2000 | 515,1310 | 383,3290 | 0,00 | 0,00 | 898,4600 |
| Котельная № 6 | 405,0500 | 4,1600 | 400,8900 | 76,5000 | 0,00 | 324,3900 | 0,00 | 0,00 | 324,3900 |
| Котельная № 7 | 170,7800 | 1,7500 | 169,0300 | 5,9000 | 0,00 | 94,4690 | 0,00 | 68,6610 | 163,1300 |
| Котельная № 8 | 281,2900 | -2,9000 | 284,1900 | 29,00 | 0,00 | 252,2900 | 0,00 | 0,00 | 252,2900 |
| Котельная № 9 | 117,8100 | 1,2300 | 116,5800 | 35,9000 | 48,8240 | 0,00 | 0,00 | 31,8560 | 80,6800 |
| Котельная № 10 | 663,0900 | 6,8300 | 656,2600 | 246,00 | 343,1804 | 59,4570 | 0,00 | 7,6220 | 410,2594 |
| Котельная № 11 | 628,2500 | 6,4900 | 621,7600 | 63,5000 | 0,00 | 558,2600 | 0,00 | 0,00 | 558,2600 |
| Котельная № 12 | 276,4300 | 2,8800 | 273,5500 | 70,5500 | 162,4280 | 0,00 | 0,00 | 40,5720 | 203,00 |
| Котельная № 13 | 215,6200 | 2,2000 | 213,4200 | 32,00 | 0,00 | 181,4200 | 0,00 | 0,00 | 181,4200 |
| Котельная № 14 | 195,4500 | 1,9900 | 193,4600 | 27,2000 | 0,00 | 166,2600 | 0,00 | 0,00 | 166,2600 |
| Котельная № 15 | 230,2500 | 2,3700 | 227,8800 | 51,5000 | 0,00 | 176,3800 | 0,00 | 0,00 | 176,3800 |
| Котельная № 16 | 235,1000 | 2,4000 | 232,7000 | 16,2000 | 0,00 | 216,5000 | 0,00 | 0,00 | 216,5000 |
| Котельная № 17 | 70,3900 | 0,6300 | 69,7600 | 5,0400 | 0,00 | 91,5600 | 0,00 | 0,00 | 91,5600 |
| Котельная № 20 | 60,9100 | 0,3900 | 60,5200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,5200 | 60,5200 |
| Котельная № 22* | 5476,1000 | 0,00 | 5476,1000 | 240,00 | 3898,2300 | 1285,2270 | 0,00 | 52,6420 | 5236,0990 |
| Итого: | 23778,560 | 103,1100 | 23675,450 | 3145,8300 | 12579,6854 | 7781,7660 | 0,00 | 524,5970 | 20886,0484 |
| "ЦЖКУ" ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Земляченко,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 698,33 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | н/д | н/д | н/д | н/д | 1208,08 | н/д | н/д | н/д | н/д |

*данные за октябрь-декабрь 2020 г.

Таблица 2.1.2 – Перспективный объем потребления тепловой энергии

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 3 435,00 | 3 435,00 | 3 435,00 | 3 435,00 | 3 435,00 | 3 435,00 | 3 435,00 |
| население | 2 052,280 | 2 052,280 | 2 052,280 | 2 052,280 | 2 052,280 | 2 052,280 | 2 052,280 |
| бюджет | 1 309,920 | 1 309,920 | 1 309,920 | 1 309,920 | 1 309,920 | 1 309,920 | 1 309,920 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 72,80 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 451,900 | 451,900 | 451,900 | 451,900 | 451,900 | 451,900 | 451,900 |
| население | 451,900 | 451,900 | 451,900 | 451,900 | 451,900 | 451,900 | 451,900 |
| бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 3 133,740 | 3 133,740 | 3 133,740 | 3 133,740 | 3 133,740 | 3 133,740 | 3 133,740 |
| население | 217,860 | 217,860 | 217,860 | 217,860 | 217,860 | 217,860 | 217,860 |
| бюджет | 2 737,890 | 2 737,890 | 2 737,890 | 2 737,890 | 2 737,890 | 2 737,890 | 2 737,890 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 177,990 | 177,990 | 177,990 | 177,990 | 177,990 | 177,990 | 177,990 |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 4 550,580 | 4 550,580 | 4 550,580 | 4 550,580 | 4 550,580 | 4 550,580 | 4 550,580 |
| население | 4 100,950 | 4 100,950 | 4 100,950 | 4 100,950 | 4 100,950 | 4 100,950 | 4 100,950 |
| бюджет | 409,310 | 409,310 | 409,310 | 409,310 | 409,310 | 409,310 | 409,310 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 40,320 | 40,320 | 40,320 | 40,320 | 40,320 | 40,320 | 40,320 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 1 163,440 | 1 163,440 | 1 163,440 | 1 163,440 | 1 163,440 | 1 163,440 | 1 163,440 |
| население | 667,060 | 667,060 | 667,060 | 667,060 | 667,060 | 667,060 | 667,060 |
| бюджет | 496,380 | 496,380 | 496,380 | 496,380 | 496,380 | 496,380 | 496,380 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 371,010 | 371,010 | 371,010 | 371,010 | 371,010 | 371,010 | 371,010 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет | 371,010 | 371,010 | 371,010 | 371,010 | 371,010 | 371,010 | 371,010 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 249,290 | 249,290 | 249,290 | 249,290 | 249,290 | 249,290 | 249,290 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет | 144,360 | 144,360 | 144,360 | 144,360 | 144,360 | 144,360 | 144,360 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 104,930 | 104,930 | 104,930 | 104,930 | 104,930 | 104,930 | 104,930 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 262,270 | 262,270 | 262,270 | 262,270 | 262,270 | 262,270 | 262,270 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет | 262,270 | 262,270 | 262,270 | 262,270 | 262,270 | 262,270 | 262,270 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 106,750 | 106,750 | 106,750 | 106,750 | 106,750 | 106,750 | 106,750 |
| население | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 |
| бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 358,430 | 358,430 | 358,430 | 358,430 | 358,430 | 358,430 | 358,430 |
| население | 299,840 | 299,840 | 299,840 | 299,840 | 299,840 | 299,840 | 299,840 |
| бюджет | 51,950 | 51,950 | 51,950 | 51,950 | 51,950 | 51,950 | 51,950 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 578,510 | 578,510 | 578,510 | 578,510 | 578,510 | 578,510 | 578,510 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет | 578,510 | 578,510 | 578,510 | 578,510 | 578,510 | 578,510 | 578,510 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 160,700 | 160,700 | 160,700 | 160,700 | 160,700 | 160,700 | 160,700 |
| население | 128,580 | 128,580 | 128,580 | 128,580 | 128,580 | 128,580 | 128,580 |
| бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 32,120 | 32,120 | 32,120 | 32,120 | 32,120 | 32,120 | 32,120 |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 223,630 | 223,630 | 223,630 | 223,630 | 223,630 | 223,630 | 223,630 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет | 223,630 | 223,630 | 223,630 | 223,630 | 223,630 | 223,630 | 223,630 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 263,360 | 263,360 | 263,360 | 263,360 | 263,360 | 263,360 | 263,360 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет | 263,360 | 263,360 | 263,360 | 263,360 | 263,360 | 263,360 | 263,360 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 307,410 | 307,410 | 307,410 | 307,410 | 307,410 | 307,410 | 307,410 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет | 297,980 | 297,980 | 297,980 | 297,980 | 297,980 | 297,980 | 297,980 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 269,820 | 269,820 | 269,820 | 269,820 | 269,820 | 269,820 | 269,820 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет | 269,820 | 269,820 | 269,820 | 269,820 | 269,820 | 269,820 | 269,820 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 91,550 | 91,550 | 91,550 | 91,550 | 91,550 | 91,550 | 91,550 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет | 91,550 | 91,550 | 91,550 | 91,550 | 91,550 | 91,550 | 91,550 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 65,370 | 65,370 | 65,370 | 65,370 | 65,370 | 65,370 | 65,370 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 65,370 | 65,370 | 65,370 | 65,370 | 65,370 | 65,370 | 65,370 |
| Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 11 984,970 | 11 984,970 | 11 984,970 | 11 984,970 | 11 984,970 | 11 984,970 | 11 984,970 |
| население | 7 862,530 | 7 862,530 | 7 862,530 | 7 862,530 | 7 862,530 | 7 862,530 | 7 862,530 |
| бюджет | 2 767,400 | 2 767,400 | 2 767,400 | 2 767,400 | 2 767,400 | 2 767,400 | 2 767,400 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 1 355,040 | 1 355,040 | 1 355,040 | 1 355,040 | 1 355,040 | 1 355,040 | 1 355,040 |
| Итого ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 28 027,730 | 28 027,730 | 28 027,730 | 28 027,730 | 28 027,730 | 28 027,730 | 28 027,730 |
| население | 15 845,600 | 15 845,600 | 15 845,600 | 15 845,600 | 15 845,600 | 15 845,600 | 15 845,600 |
| бюджет | 10 275,340 | 10 275,340 | 10 275,340 | 10 275,340 | 10 275,340 | 10 275,340 | 10 275,340 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 1 906,790 | 1 906,790 | 1 906,790 | 1 906,790 | 1 906,790 | 1 906,790 | 1 906,790 |
| "ЦЖКУ" ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск населению, Гкал | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск населению, Гкал | 1 209,000 | 604,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная ул. Островского |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 0,000 | 2 571,000 | 5 142,000 | 5 142,000 | 5 142,000 | 5 142,000 | 5 142,000 |
| население | 0,000 | 2 571,000 | 5 142,000 | 5 142,000 | 5 142,000 | 5 142,000 | 5 142,000 |
| бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| производство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Проектом принята следующая средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда:

25,6 кв. м на 1 человека к 2030 г.;

27,6 кв. м на 1 человека к 2040 г.

С учетом проектируемых территорий под жилищное строительство и прогнозом численности населения получены значения объемов строительства жилого фонда.

Общая площадь жилищного фонда:

2030 г. – 971,6 тыс. кв. м,

2040 г. – 1225,4 тыс. кв. м.

Объем нового жилищного строительства составит около 390,5 тыс. кв. м. Среднегодовой объем жилищного строительства – 19,5 тыс. кв. м.

Проектом генерального плана Миллеровского городского поселения запланировано:

- строительство детского сада на 100 мест,

- строительство детского сада на 300 мест,

- строительство школы на 600 мест,

- строительство школы на 650 мест,

- строительство школы на 400 мест,

- строительство спортивных объектов,

-строительство культурно-досугового центра с размещением библиотеки,

- реконструкция МАУК МГП «Центр культуры и досуга» с увеличением зрительного зала.

Таблица 2.2.1- Технико-экономические показатели, согласно данным Генерального плана

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние 2020 г. | I очередь 2030 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь городского поселения | га | 4292,77 | 4292,77 | 4292,77 |
|  | Площадь населенного пункта город Миллерово, в том числе: | га | 4285,72 | 4224,53 | 4224,53 |
| 2 | Функциональные зоны |  |  |  |  |
| 2.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 634,33 | 678,72 | 678,72 |
| 2.2. | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 101,68 | 151,07 | 151,07 |
| 2.3. | зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 22,56 | 31,73 | 31,73 |
| 2.4. | общественно-деловые зоны | га | 23,58 | 25,0 | 25,0 |
| 2.5. | многофункциональная общественно-деловая зона | га | 41,46 | 48,3 | 48,3 |
| 2.6. | зона специализированной общественной застройки | га | 57,24 | 67,91 | 67,91 |
| 2.7. | производственная зона | га | 372,74 | 646,76 | 646,76 |
| 2.8 | коммунально-складская зона | га | 48,15 | 88,00 | 88,00 |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га | 26,6 | 44,12 | 44,12 |
| 2.9 | зона транспортной инфраструктуры | га | 601,41 | 607,11 | 607,11 |
| 2.10 | зона сельскохозяйственного использования | га | 247,33 | 262,87 | 262,87 |
| 2.11 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 257,56 | 241,88 | 241,88 |
| 2.12 | зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 187,12 | 185,12 | 185,12 |
| 2.13 | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 104,5 | 46,56 | 46,56 |
| 2.14 | зоны рекреационного назначения | га | 72,98 | - | - |
| 2.15 | зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 12,24 | 53,1 | 53,1 |
| 2.16 | зона отдыха |  | - | 72,6 | 72,6 |
| 2.17 | зона лесов | га | 408,05 | 408,05 | 408,05 |
| 2.18 | зона кладбищ | га | 77,57 | 77,58 | 77,58 |
| 2.19 | зона складирования и захоронения отходов | га | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
| 2.20 | зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 249,61 | 249,61 |
| 2.21 | зона режимных территорий | га | 46,44 | 46,44 | 46,44 |
| 2.22 | зона акваторий | га | 69,88 | 69,88 | 69,88 |
| 2.23 | иные зоны | га | 867,00 | 178,01 | 178,01 |
| 3 | Население |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | тыс. чел. | 34,5 | 38,5 | 44,4 |
| 3.2 | Возрастная структура населения: | % |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 17,9 | 17,8 | 17,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 55,0 | 54,9 | 54,8 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 27,1 | 27,3 | 27,7 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м. кв. общей площади квартир | 834,9 | 971,6 | 1225,4 |
| 4.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд: | -"- | 834,9 | 834,9 | 834,9 |
| 4.3 | Новое жилищное строительство: | -"- | - | 136,7 | 390,5 |
| 4.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м.кв./чел | 28,3 | 25,2 | 27,6 |
| 5 | Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5.1 | Дошкольные образовательные организации, всего | мест | 1940 | 2040 | 2340 |
| 5.2 | Общеобразовательные организации, всего | -"- |  |  |  |
| 5.3 | Организации дополнительного образования детей, всего | -"- | 3354 | 4354 | 5004 |
| 5.4 | Дома культуры, учреждения клубного типа, всего | объект/место | 2/200 | 3/1900 | 3/1900 |
| 5.5 | Общедоступные библиотеки, всего | объект | 1 | 4 | 4 |
| 5.6 | Спортивные залы общего пользования, всего | кв. м | 2045 | 2695 | 3108 |
| 5.7 | Плоскостные сооружения, всего | га | 52642 | 75075 | 86580 |
| 5.8 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 535 | 810 | 810 |

Согласно предоставленным данным на ближайшую перспективу не планируется приростов потребителей к централизованным системам теплоснабжения Миллеровского городского поселения.

На территории муниципального образования запланировано строительство автоматизированной модульной котельной в районе ул. Островского, мощностью 2,2 МВт. К данной котельной будут подключены 3 многоквартирных дома, которые на момент разработки Схемы подключены к производственной котельной Миллеровского филиала АО «Астон».

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Таблица 2.3.1 - Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2. оС. сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 119 | - | - | - |
| 100 | 106 | 115 | - | - |
| 150 | 93.5 | 102 | 110.5 | - |
| 250 | 85 | 89 | 93.5 | 98 |
| 400 | - | 76.5 | 81 | 85 |
| 600 | - | 68 | 72 | 76.5 |
| 1000 и более | - | 59.5 | 64 | 68 |

Таблица 2.3.2 - Нормируемый с 2011 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС. сутки)]

| № | Тип зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.4 | 72 [26,5] для 4- этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №3 | 68 [24,5] | 65 [23,5] | 61 [22] | 59,5 [21,5] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [37,5], [32,5], [30,5] соответственно нарастанию этажности | [27] | [26,5] | [25] | [24] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | [29], [28], [27] соответственно нарастанию этажности | [26,5] | [26,5] | [24,5] | [24] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [38] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [19,5], [18,5],[18] соответственно нарастанию этажности | [17] | [17] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [30,5], [29], [28] соответственно нарастанию этажности | [23] | [20,5] | [18,5] | 17] | [17] |

Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Таблица 2.3.3 - Нормируемый с 2016 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, , кДж/(м2. оС. сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 98 | - | - | - |
| 100 | 87,5 | 94,5 | - | - |
| 150 | 77 | 84 | 91 | - |
| 250 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 |
| 400 | - | 63 | 73,5 | 70 |
| 600 | - | 56 | 59,5 | 63 |
| 1000 и более | - | 49 | 52,5 | 56 |

Таблица 2.3.4 - Нормируемый с 2016 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]

| № п.п. | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.6 | 59,5 [21,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №5 | 56 [20,5] | 53 [19,5] | 50,5 [18] | 49 [17,5] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [29,5], [26,5], [25] соответственно нарастанию этажности | [22,5] | [21,5] | [20,5] | [19,5] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | [24], [23], [22,5] соответственно нарастанию этажности | [21,5] | [21] | [20,5] | [19,5] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [31,5] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [16], [15,5], [14,5] соответственно нарастанию этажности | [14] | [14] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [19], [24], [23] соответственно нарастанию этажности | [19] | [17] | [15,5] | [14] | [14] |

Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Таблица 2.3.5 - Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, , кДж/(м2. оС. сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 84 | - | - | - |
| 100 | 75 | 81 | - | - |
| 150 | 66 | 72 | 78 | - |
| 250 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 400 | - | 54 | 57 | 60 |
| 600 | - | 48 | 51 | 54 |
| 1000 и более | - | 42 | 45 | 48 |

Таблица 2.3.6 - Нормируемый с 2020 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]

| № п.п. | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.8 | 51 [18,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №7 | 48 [17,5] | 45,5 [16,5] | 43 [15,5] | 42 [15] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [25], [23], [21,5] соответственно нарастанию этажности | [19] | [18,5] | [17,5] | [17] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [20,5], [20], [19] соответственно нарастанию этажности | [18,5] | [18] | [17,5] | [17] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [27] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [14], [13], [12,5] соответственно нарастанию этажности | [12] | [12] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [21,5], [20,5], [20] соответственно нарастанию этажности | [16] | [14,5] | [13] | [12] | [12] |

Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Тип потребителя | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар |  |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 2 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 3 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 4 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 5 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 6 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 7 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 8 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 9 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 10 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 11 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 12 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 13 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 14 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 15 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 16 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 17 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 20 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 22 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| "ЦЖКУ" ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Земляченко,1 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | Переключение 3 МКД на новую котельную ул. Островского | население | -0,91 |  | -0,383 |  | октябрь 2022 г. |
| Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Островского | 3 МКД | население | 0,91 |  | 0,383 |  |  |

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 6. ПРОГНОЗЫ  ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ  ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее (2020 г.) | Перспективное (2032 г.) | изменения |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 2935,2000 | 3435,03 | 499,83 |
| 2 | Котельная № 2 | 416,6300 | 451,9 | 35,27 |
| 3 | Котельная № 3 | 2819,8300 | 630,57 | -2189,26 |
| 4 | Котельная № 4 | 5695,1800 | 4550,58 | -1144,6 |
| 5 | Котельная № 5 | 898,4600 | 1163,44 | 264,98 |
| 6 | Котельная № 6 | 324,3900 | 371,01 | 46,62 |
| 7 | Котельная № 7 | 163,1300 | 249,29 | 86,16 |
| 8 | Котельная № 8 | 252,2900 | 262,27 | 9,98 |
| 9 | Котельная № 9 | 80,6800 | 106,75 | 26,07 |
| 10 | Котельная № 10 | 410,2594 | 358,43 | -51,8294 |
| 11 | Котельная № 11 | 558,2600 | 578,51 | 20,25 |
| 12 | Котельная № 12 | 203,00 | 160,7 | -42,3 |
| 13 | Котельная № 13 | 181,4200 | 223,63 | 42,21 |
| 14 | Котельная № 14 | 166,2600 | 263,36 | 97,1 |
| 15 | Котельная № 15 | 176,3800 | 307,41 | 131,03 |
| 16 | Котельная № 16 | 216,5000 | 269,82 | 53,32 |
| 17 | Котельная № 17 | 91,5600 | 91,55 | -0,01 |
| 18 | Котельная № 20 | 60,5200 | 65,37 | 4,85 |
| 19 | Котельная № 22 | 5236,0990* | 11984,97 | 6748,871 |
| Итого: |  | 20886,0484 | 28 027,730 | 0,00 |
| "ЦЖКУ" ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | 698,33 | 700,0 | 1,67 |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |
| 21 | Котельная | 1208,08 | 0,0 | -1208,08 |
| Новая котельная |  |  |  |  |
| 22 | Котельная ул. Островского | 0,0 | 5 142,0 | 5142,0 |

*данные за октябрь-декабрь 2020 г.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2032 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 | 3,1280 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,1240 | 3,1240 | 3,1240 | 3,1240 | 3,1240 | 3,1240 | 3,1240 | 3,1240 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,0672 | 2,0672 | 2,0672 | 2,0672 | 2,0672 | 2,0672 | 2,0672 | 2,0672 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,9968 | 0,9968 | 0,9968 | 0,9968 | 0,9968 | 0,9968 | 0,9968 | 0,9968 |
|  |  | % | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 |
| Котельная № 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 | 1,0280 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,0271 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0265 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,6577 | 0,6617 | 0,6617 | 0,6617 | 0,6617 | 0,6617 | 0,6617 | 0,6617 |
|  |  | % | 63,9772 | 64,3663 | 64,3663 | 64,3663 | 64,3663 | 64,3663 | 64,3663 | 64,3663 |
| Котельная № 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,7920 | 2,7920 | 2,7920 | 2,7920 | 2,7920 | 2,7920 | 2,7920 | 2,7920 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7730 | 0,7730 | 0,7730 | 0,7730 | 0,7730 | 0,7730 | 0,7730 | 0,7730 |
|  |  | % | 27,6078 | 27,6078 | 27,6078 | 27,6078 | 27,6078 | 27,6078 | 27,6078 | 27,6078 |
| Котельная № 4 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0067 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,5433 | 3,5427 | 3,5427 | 3,5427 | 3,5427 | 3,5427 | 3,5427 | 3,5427 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1058 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,0325 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 |
|  |  | % | -0,9150 | 0,8934 | 0,8934 | 0,8934 | 0,8934 | 0,8934 | 0,8934 | 0,8934 |
| Котельная № 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0023 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,0777 | 1,0771 | 1,0771 | 1,0771 | 1,0771 | 1,0771 | 1,0771 | 1,0771 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0158 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,5014 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 |
|  |  | % | 46,4243 | 46,1094 | 46,1094 | 46,1094 | 46,1094 | 46,1094 | 46,1094 | 46,1094 |
| Котельная № 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2571 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 | 0,1636 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0174 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0761 | 0,0809 | 0,0809 | 0,0809 | 0,0809 | 0,0809 | 0,0809 | 0,0809 |
|  |  | % | 29,4845 | 31,3450 | 31,3450 | 31,3450 | 31,3450 | 31,3450 | 31,3450 | 31,3450 |
| Котельная № 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1716 | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1094 | 0,1094 | 0,1094 | 0,1094 | 0,1094 | 0,1094 | 0,1094 | 0,1094 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0013 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0609 | 0,0604 | 0,0604 | 0,0604 | 0,0604 | 0,0604 | 0,0604 | 0,0604 |
|  |  | % | 35,4116 | 35,1209 | 35,1209 | 35,1209 | 35,1209 | 35,1209 | 35,1209 | 35,1209 |
| Котельная № 8 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2573 | 0,2574 | 0,2574 | 0,2574 | 0,2574 | 0,2574 | 0,2574 | 0,2574 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0066 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0842 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 |
|  |  | % | 32,6539 | 34,1267 | 34,1267 | 34,1267 | 34,1267 | 34,1267 | 34,1267 | 34,1267 |
| Котельная № 9 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,0797 | 1,0797 | 1,0797 | 1,0797 | 1,0797 | 1,0797 | 1,0797 | 1,0797 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,0304 | 1,0304 | 1,0304 | 1,0304 | 1,0304 | 1,0304 | 1,0304 | 1,0304 |
|  |  | % | 95,4075 | 95,4075 | 95,4075 | 95,4075 | 95,4075 | 95,4075 | 95,4075 | 95,4075 |
| Котельная № 10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0016 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6984 | 0,6988 | 0,6988 | 0,6988 | 0,6988 | 0,6988 | 0,6988 | 0,6988 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2094 | 0,2094 | 0,2094 | 0,2094 | 0,2094 | 0,2094 | 0,2094 | 0,2094 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0560 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4331 | 0,4563 | 0,4563 | 0,4563 | 0,4563 | 0,4563 | 0,4563 | 0,4563 |
|  |  | % | 61,8643 | 65,1786 | 65,1786 | 65,1786 | 65,1786 | 65,1786 | 65,1786 | 65,1786 |
| Котельная № 11 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0015 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6985 | 0,6990 | 0,6990 | 0,6990 | 0,6990 | 0,6990 | 0,6990 | 0,6990 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3922 | 0,3922 | 0,3922 | 0,3922 | 0,3922 | 0,3922 | 0,3922 | 0,3922 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0145 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2918 | 0,3066 | 0,3066 | 0,3066 | 0,3066 | 0,3066 | 0,3066 | 0,3066 |
|  |  | % | 41,6867 | 43,8010 | 43,8010 | 43,8010 | 43,8010 | 43,8010 | 43,8010 | 43,8010 |
| Котельная № 12 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1717 | 0,1718 | 0,1718 | 0,1718 | 0,1718 | 0,1718 | 0,1718 | 0,1718 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 |
|  |  | % | 24,0116 | 24,0116 | 24,0116 | 24,0116 | 24,0116 | 24,0116 | 24,0116 | 24,0116 |
| Котельная № 13 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0073 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0354 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 |
|  |  | % | 20,5843 | 24,7122 | 24,7122 | 24,7122 | 24,7122 | 24,7122 | 24,7122 | 24,7122 |
| Котельная № 14 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1715 | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1005 | 0,1005 | 0,1005 | 0,1005 | 0,1005 | 0,1005 | 0,1005 | 0,1005 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0062 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0648 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 |
|  |  | % | 37,6471 | 39,9727 | 39,9727 | 39,9727 | 39,9727 | 39,9727 | 39,9727 | 39,9727 |
| Котельная № 15 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0005 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2575 | 0,2572 | 0,2572 | 0,2572 | 0,2572 | 0,2572 | 0,2572 | 0,2572 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0117 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1421 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 |
|  |  | % | 55,0895 | 57,2988 | 57,2988 | 57,2988 | 57,2988 | 57,2988 | 57,2988 | 57,2988 |
| Котельная № 16 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0005 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3435 | 0,3433 | 0,3433 | 0,3433 | 0,3433 | 0,3433 | 0,3433 | 0,3433 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0037 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2166 | 0,2111 | 0,2111 | 0,2111 | 0,2111 | 0,2111 | 0,2111 | 0,2111 |
|  |  | % | 62,9549 | 61,3561 | 61,3561 | 61,3561 | 61,3561 | 61,3561 | 61,3561 | 61,3561 |
| Котельная № 17 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1019 | 0,1018 | 0,1018 | 0,1018 | 0,1018 | 0,1018 | 0,1018 | 0,1018 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0011 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0744 | 0,0746 | 0,0746 | 0,0746 | 0,0746 | 0,0746 | 0,0746 | 0,0746 |
|  |  | % | 72,9520 | 73,1480 | 73,1480 | 73,1480 | 73,1480 | 73,1480 | 73,1480 | 73,1480 |
| Котельная № 20 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0599 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0381 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 |
|  |  | % | 63,5000 | 63,3333 | 63,3333 | 63,3333 | 63,3333 | 63,3333 | 63,3333 | 63,3333 |
| Котельная № 22 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 13,7600 | 13,7439 | 13,7439 | 13,7439 | 13,7439 | 13,7439 | 13,7439 | 13,7439 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,0713 | 9,0713 | 9,0713 | 9,0713 | 9,0713 | 9,0713 | 9,0713 | 9,0713 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0285 | 0,1249 | 0,1249 | 0,1249 | 0,1249 | 0,1249 | 0,1249 | 0,1249 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 4,6602 | 4,5477 | 4,5477 | 4,5477 | 4,5477 | 4,5477 | 4,5477 | 4,5477 |
|  |  | % | 33,8677 | 33,0501 | 33,0501 | 33,0501 | 33,0501 | 33,0501 | 33,0501 | 33,0501 |
| "ЦЖКУ" ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Земляченко,1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 | 7,3100 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,3100 | -7,3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Островского | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.3.1 Котельная № 1

Установленная тепловая мощность Котельная № 1, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,990499 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 1 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,990499 Гкал/ч).

4.3.2 Котельная № 2

Установленная тепловая мощность Котельная № 2, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,657686 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 2 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,657686 Гкал/ч).

4.3.3 Котельная № 3

Установленная тепловая мощность Котельная № 3, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,768991 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 3 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,768991 Гкал/ч).

4.3.4 Котельная № 4

С учетом тепловых потерь в сетях, подключение дополнительных потребителей к котельной Котельная № 4 невозможно в виду отсутствия резерва установленной тепловой мощности.

4.3.5 Котельная № 5

Установленная тепловая мощность Котельная № 5, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,501382 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 5 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,501382 Гкал/ч).

4.3.6 Котельная № 6

Установленная тепловая мощность Котельная № 6, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,07607 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 6 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,07607 Гкал/ч).

4.3.7 Котельная № 7

Установленная тепловая мощность Котельная № 7, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,060908 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 7 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,060908 Гкал/ч).

4.3.8 Котельная № 8

Установленная тепловая мощность Котельная № 8, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,084247 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 8 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,084247 Гкал/ч).

4.3.9 Котельная № 9

Установленная тепловая мощность Котельная № 9, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 1,030401 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 9 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 1,030401 Гкал/ч).

4.3.10 Котельная № 10

Установленная тепловая мощность Котельная № 10, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,43305 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 10 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,43305 Гкал/ч).

4.3.11 Котельная № 11

Установленная тепловая мощность Котельная № 11, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,291807 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 11 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,291807 Гкал/ч).

4.3.12 Котельная № 12

Установленная тепловая мощность Котельная № 12, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,0413 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 12 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,0413 Гкал/ч).

4.3.13 Котельная № 13

Установленная тепловая мощность Котельная № 13, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,035405 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 13 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,035405 Гкал/ч).

4.3.14 Котельная № 14

Установленная тепловая мощность Котельная № 14, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,064753 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 14 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,064753 Гкал/ч).

4.3.15 Котельная № 15

Установленная тепловая мощность Котельная № 15, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,142131 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 15 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,142131 Гкал/ч).

4.3.16 Котельная № 16

Установленная тепловая мощность Котельная № 16, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,216565 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 16 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,216565 Гкал/ч).

4.3.17 Котельная № 17

Установленная тепловая мощность Котельная № 17, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,074411 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 17 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,074411 Гкал/ч).

4.3.18 Котельная № 20

Установленная тепловая мощность Котельная № 20, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,0381 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 20 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,0381 Гкал/ч).

4.3.19 Котельная № 22

Установленная тепловая мощность Котельная № 22, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 4,660194 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности Миллеровское городское поселение в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 22 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 4,660194 Гкал/ч).

4.3.20 Котельная, ул. Земляченко,1

С учетом тепловых потерь в сетях, подключение дополнительных потребителей к котельной Котельная, ул. Земляченко,1 невозможно в виду отсутствия резерва установленной тепловой мощности.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";

- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.

В Миллеровском городском поселении данные решения отсутствуют.

У Миллеровского городского поселения 1 вариант развития систем теплоснабжения строительство автоматизированной модульной котельной в районе ул. Островского, мощностью 2,2 МВт. К данной котельной будут подключены 3 многоквартирных дома, которые на момент разработки Схемы подключены к производственной котельной Миллеровского филиала АО «Астон».

В Миллеровском городском поселении 2 варианта развития систем теплоснабжения.

Вариант 1 предусматривает:

-строительство автоматизированной модульной котельной в районе ул. Островского, мощностью 2,2 МВт. (к данной котельной будут подключены 3 многоквартирных дома, которые на момент разработки Схемы подключены к производственной котельной Миллеровского филиала АО «Астон»);

-реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация существующих систем теплоснабжения за счет замены изношенного основного оборудования на современное энергоэффективные оборудование., а также реконструкция тепловых сетей.

Вариант 2 предусматривает:

-строительство автоматизированной модульной котельной в районе ул. Островского, мощностью 2,2 МВт. (к данной котельной будут подключены 3 многоквартирных дома, которые на момент разработки Схемы подключены к производственной котельной Миллеровского филиала АО «Астон»);

-ликвидация (консервация) котельной № 9, ул. Левитана, 5-б, перевод потребителей на индивидуальное поквартирное отопление;

-реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация существующих систем теплоснабжения за счет замены изношенного основного оборудования на современное энергоэффективные оборудование., а также реконструкция тепловых сетей.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения не предусматривается.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Миллеровское городское поселение должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

-Надежность источника тепловой энергии;

-Надежность системы транспорта тепловой энергии;

-Качество теплоснабжения;

-Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя

(минимум ценовых последствий);

- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6

- Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Величина потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 6.1.1.

Расчет нормативных потерь производится в соответствии с приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». На текущий момент нормативы технологических потерь при передаче теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии не утверждены.

Таблица 6.1.1 - Потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| № | Адрес котельной | Фактический расход воды на подпитку ТС и с/н |  | Фактический расход воды на восполнение ГВС, т/ч |  | Итого фактический расход на подпитку, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | м3/ч | м3 | м3/ч | м3 | м3/ч |
| 1 | Котельная № 1 ул.Артиллерийская,14- е | 482,0 | 0,1097 | 11341,0 | 1,3463 | 11823,0 | 1,4560 |
| 2 | Котельная № 2 ул.Декабристов ,23-в | 103,0 | 0,0234 | 1278,0 | 0,1517 | 1381,0 | 0,1752 |
| 3 | Котельная № 3 ул.Гагарина ,1-а | 326,0 | 0,0742 | 0,0 | 0,00 | 326,0 | 0,0742 |
| 4 | Котельная № 4 ул.Черноморская ,54-а | 786,0 | 0,1789 | 3221,0 | 0,3824 | 4007,0 | 0,5613 |
| 5 | Котельная № 5 ул.Октябрьская ,80-б | 57,1 | 0,0130 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 0,0130 |
| 6 | Котельная № 6 ул.Чкалова,11-а | 4,0 | 0,0009 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0009 |
| 7 | Котельная № 7 ул. М. Горького, 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная № 8 ул.Криничная , 16 | 1,0 | 0,0002 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0002 |
| 9 | Котельная № 9 ул. Левитана , 5-б | 39,0 | 0,0089 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0089 |
| 10 | Котельная № 10 п. ДСХТ 3-б, г.Миллерово | 23,0 | 0,0052 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0052 |
| 11 | Котельная № 11 ул. Менделеева. 37-б | 7,18 | 0,0016 | 0,0 | 0,0 | 7,18 | 0,0016 |
| 12 | Котельная № 12 ул.Седова,77-а | 68,0 | 0,0155 | 348,0 | 0,0413 | 416,0 | 0,0568 |
| 13 | Котельная № 13 ул.Осоавиахимовская, 15 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 14 | Котельная № 14 ул. Льва Толстого,31 | 10,0 | 0,0023 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0023 |
| 15 | Котельная № 15 ул.3 Интернационала, 28-б | 1,0 | 0,0002 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0002 |
| 16 | Котельная № 16 ул.3 Интернационала, 70 | 2,0 | 0,0005 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0005 |
| 17 | Котельная № 17 ул.Л.Матроса ,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная № 20 ул.Песчаная , 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная № 22, ул.им. Маршала Ефимова, 18 | 476,1 | 0,1084 | 10783,6 | 2,4547 | 11259,7 | 2,5631 |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21 | Котельная Миллеровского филиала АО «Астон» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Таблица 6.3.1 - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| № | Адрес котельной | Водой (наличие баков запаса воды, м3) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 ул.Артиллерийская,14- е | 10 |
| 2. | Котельная № 2 ул.Декабристов ,23-в | 3 |
| 3. | Котельная № 3 ул.Гагарина ,1-а | 3 |
| 4. | Котельная № 4 ул.Черноморская ,54-а | 4 |
| 5. | Котельная № 5 ул.Октябрьская ,80-б | 1,5 |
| 6 | Котельная № 6 ул.Чкалова,11-а | 0,8 |
| 7 | Котельная № 7 ул. М. Горького, 23 | нет |
| 8 | Котельная № 8 ул.Криничная , 16 | 0,8 |
| 9 | Котельная № 9 ул. Левитана , 5-б | 4 |
| 10 | Котельная № 10 п. ДСХТ 3-б, г.Миллерово | 1 |
| 11 | Котельная № 11 ул. Менделеева. 37-б | 1 |
| 12 | Котельная № 12 ул.Седова,77-а | 0,8 |
| 13 | Котельная № 13 ул.Осоавиахимовская, 15 | 0,5 |
| 14 | Котельная № 14 ул. Льва Толстого,31 | 0,5 |
| 15 | Котельная № 15 ул.3 Интернационала, 28-б | 0,85 |
| 16 | Котельная № 16 ул.3 Интернационала, 70 | 1,5 |
| 17 | Котельная № 17 ул.Л.Матроса ,22 | - |
| 18 | Котельная № 20 ул.Песчаная , 8 | - |
| 19 | Котельная № 22, ул.им. Маршала Ефимова, 18 | 25 |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | н/д |
| 21 | Котельная Миллеровского филиала АО «Астон» | н/д |

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,5438 | 1,5438 | 1,5438 | 1,5438 | 1,5438 | 1,5438 | 1,5438 | 1,5438 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 2 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1803 | 0,1803 | 0,1803 | 0,1803 | 0,1803 | 0,1803 | 0,1803 | 0,1803 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 3 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0816 | 0,0816 | 0,0816 | 0,0816 | 0,0816 | 0,0816 | 0,0816 | 0,0816 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,5232 | 0,5232 | 0,5232 | 0,5232 | 0,5232 | 0,5232 | 0,5232 | 0,5232 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 5 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 6 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 7 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 8 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 9 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 10 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 11 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 12 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0543 | 0,0543 | 0,0543 | 0,0543 | 0,0543 | 0,0543 | 0,0543 | 0,0543 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 13 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 14 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 15 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 16 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 17 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 20 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 22 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 2,81194 | 2,81194 | 2,81194 | 2,81194 | 2,81194 | 2,81194 | 2,81194 | 2,81194 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "ЦЖКУ" ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Земляченко,1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Островского | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.5.1.1 - Прирост подпитки тепловой сети

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -1,456 | -1,456 | -1,456 | -1,456 | -1,456 | -1,456 | -1,456 | -1,456 |
| Котельная № 2 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,1752 | 0,1752 | 0,1752 | 0,1752 | 0,1752 | 0,1752 | 0,1752 | 0,1752 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 |
| Котельная № 3 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,0742 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0742 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,0742 | -0,0742 | -0,0742 | -0,0742 | -0,0742 | -0,0742 | -0,0742 | -0,0742 |
| Котельная № 4 | Производительность ВПУ | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,4387 | 0,4387 | 0,4387 | 0,4387 | 0,4387 | 0,4387 | 0,4387 | 0,4387 |
| Котельная № 5 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 |
| Котельная № 6 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,000- | -0,000- | -0,000- | -0,000- | -0,000- | -0,000- | -0,000- | -0,000- |
| Котельная № 7 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 8 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 |
| Котельная № 9 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,0089 | -0,0089 | -0,0089 | -0,0089 | -0,0089 | -0,0089 | -0,0089 | -0,0089 |
| Котельная № 10 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,0052 | -0,0052 | -0,0052 | -0,0052 | -0,0052 | -0,0052 | -0,0052 | -0,0052 |
| Котельная № 11 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,0016 | -0,0016 | -0,0016 | -0,0016 | -0,0016 | -0,0016 | -0,0016 | -0,0016 |
| Котельная № 12 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,0568 | 0,0568 | 0,0568 | 0,0568 | 0,0568 | 0,0568 | 0,0568 | 0,0568 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,0568 | -0,0568 | -0,0568 | -0,0568 | -0,0568 | -0,0568 | -0,0568 | -0,0568 |
| Котельная № 13 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 14 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,0023 | -0,0023 | -0,0023 | -0,0023 | -0,0023 | -0,0023 | -0,0023 | -0,0023 |
| Котельная № 15 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 | -0,0002 |
| Котельная № 16 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -0,0005 | -0,0005 | -0,0005 | -0,0005 | -0,0005 | -0,0005 | -0,0005 | -0,0005 |
| Котельная № 17 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 20 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 22 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 2,5631 | 2,5631 | 2,5631 | 2,5631 | 2,5631 | 2,5631 | 2,5631 | 2,5631 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -2,5631 | -2,5631 | -2,5631 | -2,5631 | -2,5631 | -2,5631 | -2,5631 | -2,5631 |
| "ЦЖКУ" ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Земляченко,1 | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | Производительность ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Островского | Производительность ВПУ | - | н/д | н/д | н/д | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
|  | Расход на подпитку | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере тепло- снабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной поли- тики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕНОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в них зоны действия, существующих источников тепловой энергии не требуется.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Миллеровское городское поселение отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

В случае выбора второго варианта развития систем теплоснабжения Миллеровского городского поселения возможен перевод потребителей котельной № 9 на поквартирное индивидуальное теплоснабжение.

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 7.12.1 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 1

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 3,1280 | 0,0040 | 3,1240 | 2,0672 | 0,0600 | 2,1272 | 0,9968 |
| 2021 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |
| 2022 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |
| 2023 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |
| 2024 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |
| 2025 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |
| 2026 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |
| 2027 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |
| 2028 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |
| 2029 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |
| 2030 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |
| 2031 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |
| 2032 | 3,1280 | 0,0045 | 3,1235 | 2,0672 | 0,0335 | 2,1007 | 1,0228 |

Таблица 7.12.2 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 2

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1,0280 | 0,0009 | 1,0271 | 0,3429 | 0,0265 | 0,3694 | 0,6577 |
| 2021 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |
| 2022 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |
| 2023 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |
| 2024 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |
| 2025 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |
| 2026 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |
| 2027 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |
| 2028 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |
| 2029 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |
| 2030 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |
| 2031 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |
| 2032 | 1,0280 | 0,0008 | 1,0272 | 0,3429 | 0,0226 | 0,3655 | 0,6617 |

Таблица 7.12.3 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 3

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2,8000 | 0,0080 | 2,7920 | 1,8920 | 0,1270 | 2,0190 | 0,7730 |
| 2021 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |
| 2022 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |
| 2023 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |
| 2024 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |
| 2025 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |
| 2026 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |
| 2027 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |
| 2028 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |
| 2029 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |
| 2030 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |
| 2031 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |
| 2032 | 2,8000 | 0,0087 | 2,7913 | 1,8920 | 0,1440 | 2,0360 | 0,7553 |

Таблица 7.12.4 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 4

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 3,5500 | 0,0067 | 3,5433 | 3,4700 | 0,1058 | 3,5758 | -0,0325 |
| 2021 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |
| 2022 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |
| 2023 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |
| 2024 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |
| 2025 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |
| 2026 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |
| 2027 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |
| 2028 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |
| 2029 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |
| 2030 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |
| 2031 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |
| 2032 | 3,5500 | 0,0073 | 3,5427 | 3,4700 | 0,0410 | 3,5110 | 0,0317 |

Таблица 7.12.5 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 5

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1,0800 | 0,0023 | 1,0777 | 0,5605 | 0,0158 | 0,5763 | 0,5014 |
| 2021 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |
| 2022 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |
| 2023 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |
| 2024 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |
| 2025 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |
| 2026 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |
| 2027 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |
| 2028 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |
| 2029 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |
| 2030 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |
| 2031 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |
| 2032 | 1,0800 | 0,0029 | 1,0771 | 0,5605 | 0,0186 | 0,5791 | 0,4980 |

Таблица 7.12.6 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 6

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,2580 | 0,0009 | 0,2571 | 0,1636 | 0,0174 | 0,1810 | 0,0761 |
| 2021 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |
| 2022 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |
| 2023 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |
| 2024 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |
| 2025 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |
| 2026 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |
| 2027 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |
| 2028 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |
| 2029 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |
| 2030 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |
| 2031 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |
| 2032 | 0,2580 | 0,0010 | 0,2570 | 0,1636 | 0,0125 | 0,1761 | 0,0809 |

Таблица 7.12.7 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 7

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,1720 | 0,0004 | 0,1716 | 0,1094 | 0,0013 | 0,1107 | 0,0609 |
| 2021 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |
| 2022 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |
| 2023 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |
| 2024 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |
| 2025 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |
| 2026 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |
| 2027 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |
| 2028 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |
| 2029 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |
| 2030 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |
| 2031 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |
| 2032 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1094 | 0,0016 | 0,1110 | 0,0604 |

Таблица 7.12.8 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 8

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,2580 | 0,0007 | 0,2573 | 0,1665 | 0,0066 | 0,1731 | 0,0842 |
| 2021 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |
| 2022 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |
| 2023 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |
| 2024 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |
| 2025 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |
| 2026 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |
| 2027 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |
| 2028 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |
| 2029 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |
| 2030 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |
| 2031 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |
| 2032 | 0,2580 | 0,0006 | 0,2574 | 0,1665 | 0,0029 | 0,1694 | 0,0880 |

Таблица 7.12.9 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 9

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2021 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2022 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2023 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2024 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2025 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2026 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2027 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2028 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2029 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2030 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2031 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |
| 2032 | 1,0800 | 0,0003 | 1,0797 | 0,0411 | 0,0082 | 0,0493 | 1,0304 |

Таблица 7.12.10 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 10

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,7000 | 0,0016 | 0,6984 | 0,2094 | 0,0560 | 0,2654 | 0,4331 |
| 2021 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |
| 2022 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |
| 2023 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |
| 2024 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |
| 2025 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |
| 2026 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |
| 2027 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |
| 2028 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |
| 2029 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |
| 2030 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |
| 2031 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |
| 2032 | 0,7000 | 0,0012 | 0,6988 | 0,2094 | 0,0332 | 0,2426 | 0,4563 |

Таблица 7.12.11 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 11

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,7000 | 0,0015 | 0,6985 | 0,3922 | 0,0145 | 0,4067 | 0,2918 |
| 2021 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |
| 2022 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |
| 2023 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |
| 2024 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |
| 2025 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |
| 2026 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |
| 2027 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |
| 2028 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |
| 2029 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |
| 2030 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |
| 2031 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |
| 2032 | 0,7000 | 0,0010 | 0,6990 | 0,3922 | 0,0002 | 0,3924 | 0,3066 |

Таблица 7.12.12 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 12

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2021 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2022 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2023 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2024 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2025 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2026 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2027 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2028 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2029 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2030 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2031 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |
| 2032 | 0,1720 | 0,0003 | 0,1717 | 0,122 | 0,0084 | 0,1304 | 0,0413 |

Таблица 7.12.13 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 13

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0073 | 0,1361 | 0,0354 |
| 2021 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |
| 2022 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |
| 2023 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |
| 2024 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |
| 2025 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |
| 2026 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |
| 2027 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |
| 2028 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |
| 2029 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |
| 2030 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |
| 2031 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |
| 2032 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1288 | 0,0002 | 0,1290 | 0,0425 |

Таблица 7.12.14 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 14

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,1720 | 0,0005 | 0,1715 | 0,1005 | 0,0062 | 0,1067 | 0,0648 |
| 2021 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |
| 2022 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |
| 2023 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |
| 2024 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |
| 2025 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |
| 2026 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |
| 2027 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |
| 2028 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |
| 2029 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |
| 2030 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |
| 2031 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |
| 2032 | 0,1720 | 0,0006 | 0,1714 | 0,1005 | 0,0021 | 0,1026 | 0,0688 |

Таблица 7.12.15 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 15

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,2580 | 0,0005 | 0,2575 | 0,1037 | 0,0117 | 0,1154 | 0,1421 |
| 2021 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |
| 2022 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |
| 2023 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |
| 2024 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |
| 2025 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |
| 2026 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |
| 2027 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |
| 2028 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |
| 2029 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |
| 2030 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |
| 2031 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |
| 2032 | 0,2580 | 0,0008 | 0,2572 | 0,1037 | 0,0057 | 0,1094 | 0,1478 |

Таблица 7.12.16 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 16

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,3440 | 0,0005 | 0,3435 | 0,1232 | 0,0037 | 0,1269 | 0,2166 |
| 2021 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |
| 2022 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |
| 2023 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |
| 2024 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |
| 2025 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |
| 2026 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |
| 2027 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |
| 2028 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |
| 2029 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |
| 2030 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |
| 2031 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |
| 2032 | 0,3440 | 0,0007 | 0,3433 | 0,1232 | 0,0090 | 0,1322 | 0,2111 |

Таблица 7.12.17 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 17

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,1020 | 0,0001 | 0,1019 | 0,0264 | 0,0011 | 0,0275 | 0,0744 |
| 2021 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |
| 2022 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |
| 2023 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |
| 2024 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |
| 2025 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |
| 2026 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |
| 2027 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |
| 2028 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |
| 2029 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |
| 2030 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |
| 2031 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |
| 2032 | 0,1020 | 0,0002 | 0,1018 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0272 | 0,0746 |

Таблица 7.12.18 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 20

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,0600 | 0,0001 | 0,0599 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0381 |
| 2021 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |
| 2022 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |
| 2023 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |
| 2024 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |
| 2025 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |
| 2026 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |
| 2027 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |
| 2028 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |
| 2029 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |
| 2030 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |
| 2031 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |
| 2032 | 0,0600 | 0,0002 | 0,0598 | 0,0218 | 0,00 | 0,0218 | 0,0380 |

Таблица 7.12.19 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная № 22

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 13,7600 | 0,00 | 13,7600 | 9,0713 | 0,0285 | 9,0998 | 4,6602 |
| 2021 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |
| 2022 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |
| 2023 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |
| 2024 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |
| 2025 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |
| 2026 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |
| 2027 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |
| 2028 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |
| 2029 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |
| 2030 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |
| 2031 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |
| 2032 | 13,7600 | 0,0161 | 13,7439 | 9,0713 | 0,1249 | 9,1962 | 4,5477 |

Таблица 7.12.20 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная, ул. Земляченко,1

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 |
| 2021 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 |
| 2022 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 |
| 2023 | 7,3100 | 0,00 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | -7,3100 |
| 2024 | 7,3100 | 0,00 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | -7,3100 |
| 2025 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 |
| 2026 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 |
| 2027 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 |
| 2028 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 |
| 2029 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 |
| 2030 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 |
| 2031 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 |
| 2032 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 7,3100 | 0,00 | 7,3100 | 0,00 |

Таблица 7.12.21 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная ул. Островского

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,149 | 1,743 | 1,293 | 0,0 | 1,293 | 0,45 |
| 2023 | 1,892 | 0,149 | 1,743 | 1,293 | 0,0 | 1,293 | 0,45 |
| 2024 | 1,892 | 0,149 | 1,743 | 1,293 | 0,0 | 1,293 | 0,45 |
| 2025 | 1,892 | 0,149 | 1,743 | 1,293 | 0,0 | 1,293 | 0,45 |
| 2026 | 1,892 | 0,149 | 1,743 | 1,293 | 0,0 | 1,293 | 0,45 |
| 2027 | 1,892 | 0,149 | 1,743 | 1,293 | 0,0 | 1,293 | 0,45 |
| 2028 | 1,892 | 0,149 | 1,743 | 1,293 | 0,0 | 1,293 | 0,45 |
| 2029 | 1,892 | 0,149 | 1,743 | 1,293 | 0,0 | 1,293 | 0,45 |
| 2030 | 1,892 | 0,149 | 1,743 | 1,293 | 0,0 | 1,293 | 0,45 |
| 2031 | 1,892 | 0,149 | 1,743 | 1,293 | 0,0 | 1,293 | 0,45 |
| 2032 | 1,892 | 0,149 | 1,743 | 1,293 | 0,0 | 1,293 | 0,45 |

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Миллеровское городское поселение сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 7.15.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, п.м | Материальная характеристика тепловой сети, м*м | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал/ч·км² | Радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 2,1335 | 15800 | 1453,38 | 124,56 | 0,0171 | 0,0009 | 0,0001 | 250 |
| Котельная № 2 | 0,3694 | 2670,9 | 1313,66 | 111,86 | 0,0033 | 0,0026 | 0,0001 | 200 |
| Котельная № 3 | 2,023 | 17300 | 3858 | 385,36 | 0,0052 | 0,002 | 0,0001 | 350 |
| Котельная № 4 | 3,5758 | 27500 | 1726,3 | 196,05 | 0,0182 | 0,0005 | 0,0001 | 400 |
| Котельная № 5 | 0,5763 | 6100 | 741,46 | 63,65 | 0,0091 | 0,0015 | 0,0001 | 200 |
| Котельная № 6 | 0,181 | 1905 | 623,12 | 39,39 | 0,0046 | 0,0021 | 0,0001 | 150 |
| Котельная № 7 | 0,1107 | 1350 | 64,32 | 4,89 | 0,0226 | 0,0044 | 0,0001 | 150 |
| Котельная № 8 | 0,1731 | 1520 | 115,6 | 8,3 | 0,0209 | 0,0007 | 0,0001 | 200 |
| Котельная № 9 | 0,0493 | 380 | 291,26 | 27,87 | 0,0018 | 0,0079 | 0,0001 | 150 |
| Котельная № 10 | 0,2654 | 2760 | 343980,00 | 259,83 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0001 | 300 |
| Котельная № 11 | 0,4067 | 3100 | 0 | 1 | 0,4067 | 0,0006 | 0,0001 | 280 |
| Котельная № 12 | 0,1099 | 1048 | 67,36 | 6 | 0,0183 | 0,0019 | 0,0001 | 150 |
| Котельная № 13 | 0,1361 | 1900 | 19,34 | 1,1 | 0,1237 | 0,0005 | 0,0001 | 200 |
| Котельная № 14 | 0,1067 | 740 | 72 | 4,1 | 0,0260 | 0,0014 | 0,0001 | 200 |
| Котельная № 15 | 0,1154 | 960 | 0 | 1,00 | 0,1154 | 0,0042 | 0,0001 | 150 |
| Котельная № 16 | 0,1269 | 2010 | 0 | 1,0 | 0,1269 | 0,001 | 0,0001 | 200 |
| Котельная № 17 | 0,0275 | 340 | 35,6 | 2,03 | 0,0135 | 0,0029 | 0,0001 | 150 |
| Котельная № 20 | 0,0218 | 324,22 | 10 | 0,57 | 0,0382 | 0,0031 | 0,0001 | 100 |
| Котельная № 22 | 9,0998 | 68500 | 8000 | 693,87 | 0,0131 | 0,0003 | 0,0001 | 800 |

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии не планируется.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В Миллеровском городском поселение прирост тепловой нагрузки в действующих системах теплоснабжения не планируется.

Часть 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Повышение надежности в области транспортировки тепловой энергии неразрывно связано с резервированием (кольцеванием) магистральных участков теплосетей, а также наличие перемычек (резервных связей) с другими (неосновными) источниками теплоснабжения системы, то есть возможность аварийной схемы обеспечения от другого источника теплоисточника. На территории муниципального образования отсутствуют теплоисточники значительной мощности, способные покрыть полностью нагрузку при аварии на питающих магистралях других источников тепла.

Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Разработанной Схемы теплоснабжения Миллеровского городского поселения в связи с высоким износом тепловых сетей предусматривается реконструкция и (или) модернизация с перекладкой наземных тепловых сетей под землю.

Таблица 8.7.1 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Мероприятие | Длина трубопровода тр.м. |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |
| Котельная № 1 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 288,39 |
| Котельная № 1 | Реконструкция сетей ГВС | 59,5 |
| Котельная № 2 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 656,83 |
| Котельная № 3 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 1929 |
| Котельная № 4 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 863,15 |
| Котельная № 5 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 370,73 |
| Котельная № 6 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 311,56 |
| Котельная № 7 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 32,16 |
| Котельная № 8 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 57,8 |
| Котельная № 9 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 145,63 |
| Котельная № 10 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 88,2 |
| Котельная № 12 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 33,68 |
| Котельная № 14 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 36 |
| Котельная № 17 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 17,8 |
| Котельная № 22 | Реконструкция и (или) модернизация сетей отопления с перекладкой наземных сетей под землю | 2149,92 |
| Котельная № 22 | Реконструкция и (или) модернизация сетей ГВС с перекладкой наземных сетей под землю | 1850,08 |
| Тепловые сети принадлежащие Администрации и обслуживаемые ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |
| Котельная № 1 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых с перекладкой наземных сетей под землю | 408,55 |
| Котельная № 10 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых с перекладкой наземных сетей под землю | 975,0 |

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Миллеровского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Миллеровского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Миллеровского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Инвестиции не требуются.

Часть 5. ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Миллеровского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестиции не требуются.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 10.1.1 - Перспективное потребление основного топлива источниками тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 456,95 | 491,86 | 491,86 | 491,86 | 491,86 | 491,86 | 491,86 | 491,86 | 491,86 | 491,86 |
| Летний | т.у.т. | 100,15 | 97,705 | 97,705 | 97,705 | 97,705 | 97,705 | 97,705 | 97,705 | 97,705 | 97,705 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 557,1 | 589,565 | 589,565 | 589,565 | 589,565 | 589,565 | 589,565 | 589,565 | 589,565 | 589,565 |
|  | тыс. м3 | 476,7 | 512,666 | 512,666 | 512,666 | 512,666 | 512,666 | 512,666 | 512,666 | 512,666 | 512,666 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 62,247 | 66,944 | 66,944 | 66,944 | 66,944 | 66,944 | 66,944 | 66,944 | 66,944 | 66,944 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 126,66 | 91,011 | 91,011 | 91,011 | 91,011 | 91,011 | 91,011 | 91,011 | 91,011 | 91,011 |
| Летний | т.у.т. | 27,16 | 16,566 | 16,566 | 16,566 | 16,566 | 16,566 | 16,566 | 16,566 | 16,566 | 16,566 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 153,82 | 107,577 | 107,577 | 107,577 | 107,577 | 107,577 | 107,577 | 107,577 | 107,577 | 107,577 |
|  | тыс. м3 | 131,66 | 93,545 | 93,545 | 93,545 | 93,545 | 93,545 | 93,545 | 93,545 | 93,545 | 93,545 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 17,192 | 12,215 | 12,215 | 12,215 | 12,215 | 12,215 | 12,215 | 12,215 | 12,215 | 12,215 |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 666,71 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 666,71 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 | 619,622 |
|  | тыс. м3 | 571,18 | 538,802 | 538,802 | 538,802 | 538,802 | 538,802 | 538,802 | 538,802 | 538,802 | 538,802 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 143,055 | 134,946 | 134,946 | 134,946 | 134,946 | 134,946 | 134,946 | 134,946 | 134,946 | 134,946 |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 872,49 | 808,356 | 808,356 | 808,356 | 808,356 | 808,356 | 808,356 | 808,356 | 808,356 | 808,356 |
| Летний | т.у.т. | 273,98 | 192,896 | 192,896 | 192,896 | 192,896 | 192,896 | 192,896 | 192,896 | 192,896 | 192,896 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 1146,47 | 1001,252 | 1001,252 | 1001,252 | 1001,252 | 1001,252 | 1001,252 | 1001,252 | 1001,252 | 1001,252 |
|  | тыс. м3 | 980,47 | 870,654 | 870,654 | 870,654 | 870,654 | 870,654 | 870,654 | 870,654 | 870,654 | 870,654 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 128,029 | 113,689 | 113,689 | 113,689 | 113,689 | 113,689 | 113,689 | 113,689 | 113,689 | 113,689 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 149,83 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 149,83 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 | 198,205 |
|  | тыс. м3 | 128,37 | 172,352 | 172,352 | 172,352 | 172,352 | 172,352 | 172,352 | 172,352 | 172,352 | 172,352 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 32,151 | 43,166 | 43,166 | 43,166 | 43,166 | 43,166 | 43,166 | 43,166 | 43,166 | 43,166 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 58,68 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 58,68 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 | 70,785 |
|  | тыс. м3 | 50,28 | 61,552 | 61,552 | 61,552 | 61,552 | 61,552 | 61,552 | 61,552 | 61,552 | 61,552 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 12,593 | 15,416 | 15,416 | 15,416 | 15,416 | 15,416 | 15,416 | 15,416 | 15,416 | 15,416 |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 26,52 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 26,52 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 | 40,895 |
|  | тыс. м3 | 22,72 | 35,561 | 35,561 | 35,561 | 35,561 | 35,561 | 35,561 | 35,561 | 35,561 | 35,561 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 5,690 | 8,906 | 8,906 | 8,906 | 8,906 | 8,906 | 8,906 | 8,906 | 8,906 | 8,906 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 56,04 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 56,04 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 | 44,201 |
|  | тыс. м3 | 48,01 | 38,436 | 38,436 | 38,436 | 38,436 | 38,436 | 38,436 | 38,436 | 38,436 | 38,436 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 12,024 | 9,627 | 9,627 | 9,627 | 9,627 | 9,627 | 9,627 | 9,627 | 9,627 | 9,627 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 26,99 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 26,99 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 | 23,151 |
|  | тыс. м3 | 23,13 | 20,131 | 20,131 | 20,131 | 20,131 | 20,131 | 20,131 | 20,131 | 20,131 | 20,131 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 5,793 | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 111,21 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 111,21 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 | 91,217 |
|  | тыс. м3 | 95,3 | 79,319 | 79,319 | 79,319 | 79,319 | 79,319 | 79,319 | 79,319 | 79,319 | 79,319 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 23,868 | 19,866 | 19,866 | 19,866 | 19,866 | 19,866 | 19,866 | 19,866 | 19,866 | 19,866 |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 97,12 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 97,12 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
|  | тыс. м3 | 83,21 | 63,745 | 63,745 | 63,745 | 63,745 | 63,745 | 63,745 | 63,745 | 63,745 | 63,745 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 20,840 | 15,965 | 15,965 | 15,965 | 15,965 | 15,965 | 15,965 | 15,965 | 15,965 | 15,965 |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 42,75 | 25,521 | 25,521 | 25,521 | 25,521 | 25,521 | 25,521 | 25,521 | 25,521 | 25,521 |
| Летний | т.у.т. | 9,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 52,21 | 28,981 | 28,981 | 28,981 | 28,981 | 28,981 | 28,981 | 28,981 | 28,981 | 28,981 |
|  | тыс. м3 | 44,67 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 5,833 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 32,71 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 32,71 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 |
|  | тыс. м3 | 28,01 | 31,348 | 31,348 | 31,348 | 31,348 | 31,348 | 31,348 | 31,348 | 31,348 | 31,348 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 7,015 | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 30,63 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 30,63 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 |
|  | тыс. м3 | 26,24 | 39,235 | 39,235 | 39,235 | 39,235 | 39,235 | 39,235 | 39,235 | 39,235 | 39,235 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 6,572 | 9,827 | 9,827 | 9,827 | 9,827 | 9,827 | 9,827 | 9,827 | 9,827 | 9,827 |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 43,62 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 43,62 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 | 53,515 |
|  | тыс. м3 | 37,38 | 46,535 | 46,535 | 46,535 | 46,535 | 46,535 | 46,535 | 46,535 | 46,535 | 46,535 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 9,362 | 11,655 | 11,655 | 11,655 | 11,655 | 11,655 | 11,655 | 11,655 | 11,655 | 11,655 |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 49,41 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 49,41 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 | 49,608 |
|  | тыс. м3 | 42,33 | 43,137 | 43,137 | 43,137 | 43,137 | 43,137 | 43,137 | 43,137 | 43,137 | 43,137 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 10,602 | 10,804 | 10,804 | 10,804 | 10,804 | 10,804 | 10,804 | 10,804 | 10,804 | 10,804 |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 13,69 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 13,69 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 | 19,054 |
|  | тыс. м3 | 11,73 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 2,938 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
| Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 10,84 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 10,84 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 | 11,681 |
|  | тыс. м3 | 9,29 | 10,157 | 10,157 | 10,157 | 10,157 | 10,157 | 10,157 | 10,157 | 10,157 | 10,157 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 2,327 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
| Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 668,89 | 1738,846 | 1738,846 | 1738,846 | 1738,846 | 1738,846 | 1738,846 | 1738,846 | 1738,846 | 1738,846 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 444,381 | 444,381 | 444,381 | 444,381 | 444,381 | 444,381 | 444,381 | 444,381 | 444,381 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 668,89 | 2183,227 | 2183,227 | 2183,227 | 2183,227 | 2183,227 | 2183,227 | 2183,227 | 2183,227 | 2183,227 |
|  | тыс. м3 | 571,21 | 1898,458 | 1898,458 | 1898,458 | 1898,458 | 1898,458 | 1898,458 | 1898,458 | 1898,458 | 1898,458 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 74,588 | 247,899 | 247,899 | 247,899 | 247,899 | 247,899 | 247,899 | 247,899 | 247,899 | 247,899 |
| "ЦЖКУ" ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Земляченко,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Летний | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовое потребление | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимально часовой расход | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Летний | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовое потребление | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимально часовой расход | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Островского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое потребление | т.у.т. | 0 | 0 | 445 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
|  | тыс. м3 | 0 | 0 | 385,615 | 771,23 | 771,23 | 771,23 | 771,23 | 771,23 | 771,23 | 771,23 |
| Максимально часовой расход | м3/час | 0 | 0 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 |

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Hcp.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Количество суток на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и его доставки

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

В муниципальном образование на всех источниках тепловой энергии отсутствует резервное топливо.

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.

Таблица 10.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Природный газ | 557,1000 | 476,7000 |
| 2 | Котельная № 2 | Природный газ | 153,8200 | 131,6600 |
| 3 | Котельная № 3 | Природный газ | 666,7100 | 571,1800 |
| 4 | Котельная № 4 | Природный газ | 1146,4700 | 980,4700 |
| 5 | Котельная № 5 | Природный газ | 149,8300 | 128,3700 |
| 6 | Котельная № 6 | Природный газ | 58,6800 | 50,2800 |
| 7 | Котельная № 7 | Природный газ | 26,5200 | 22,7200 |
| 8 | Котельная № 8 | Природный газ | 56,0400 | 48,0100 |
| 9 | Котельная № 9 | Природный газ | 26,9900 | 23,1300 |
| 10 | Котельная № 10 | Природный газ | 111,2100 | 95,3000 |
| 11 | Котельная № 11 | Природный газ | 97,1200 | 83,2100 |
| 12 | Котельная № 12 | Природный газ | 52,2100 | 44,6700 |
| 13 | Котельная № 13 | Природный газ | 32,7100 | 28,0100 |
| 14 | Котельная № 14 | Природный газ | 30,6300 | 26,2400 |
| 15 | Котельная № 15 | Природный газ | 43,6200 | 37,3800 |
| 16 | Котельная № 16 | Природный газ | 49,4100 | 42,3300 |
| 17 | Котельная № 17 | Природный газ | 13,6900 | 11,7300 |
| 18 | Котельная № 20 | Природный газ | 10,8400 | 9,2900 |
| 19 | Котельная № 22 | Природный газ | 668,8900 | 571,2100 |
| "ЦЖКУ" ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |  |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | Природный газ | н/д | н/д |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |  |
| 23 | Котельная | Природный газ | н/д | н/д |

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 10.4.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Природный газ | 8075-8790 |
| 2 | Котельная № 2 | Природный газ | 8075-8790 |
| 3 | Котельная № 3 | Природный газ | 8075-8790 |
| 4 | Котельная № 4 | Природный газ | 8075-8790 |
| 5 | Котельная № 5 | Природный газ | 8075-8790 |
| 6 | Котельная № 6 | Природный газ | 8075-8790 |
| 7 | Котельная № 7 | Природный газ | 8075-8790 |
| 8 | Котельная № 8 | Природный газ | 8075-8790 |
| 9 | Котельная № 9 | Природный газ | 8075-8790 |
| 10 | Котельная № 10 | Природный газ | 8075-8790 |
| 11 | Котельная № 11 | Природный газ | 8075-8790 |
| 12 | Котельная № 12 | Природный газ | 8075-8790 |
| 13 | Котельная № 13 | Природный газ | 8075-8790 |
| 14 | Котельная № 14 | Природный газ | 8075-8790 |
| 15 | Котельная № 15 | Природный газ | 8075-8790 |
| 16 | Котельная № 16 | Природный газ | 8075-8790 |
| 17 | Котельная № 17 | Природный газ | 8075-8790 |
| 18 | Котельная № 20 | Природный газ | 8075-8790 |
| 19 | Котельная № 22 | Природный газ | 8075-8790 |
| «ЦЖКУ» ЖКС №2 Новочеркасск |  |  |  |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | Природный газ | н/д |
| Миллеровский филиал АО «Астон» |  |  |  |
| 23 | Котельная | Природный газ | н/д |

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.

В муниципальном образовании Миллеровское городское поселение преобладающим видом топлива является природный газ.

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

при доле ветхих сетей

| до 10% | Кс = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 10 до 20% | Кс = 0,8 |
| св. 20 до 30% | Кс = 0,6 |
| св. 30% | Кс = 0,5 |

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как

| высоконадежные | при Кнад - более 0,9 |
| --- | --- |
| надежные | Кнад - от 0,75 до 0,89 |
| малонадежные | Кнад - от 0,5 до 0,74 |
| ненадежные | Кнад - менее 0,5. |

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Миллеровское городское поселение представлена в таблице 11.12.1.

Таблица 11.3.2 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения | Надежность водоснабжения | Надежность топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности и пропускной способности | Уровень резервирования | Техническое состояние тепловых сетей | Интенсивность отказов | Показатель относительного недоотпуска тепла | Показатель готовности | Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,77 |
| Котельная № 2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная № 3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,78 |
| Котельная № 4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,78 |
| Котельная № 5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,77 |
| Котельная № 6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная № 7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная № 8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,77 |
| Котельная № 9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная № 10 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,78 |
| Котельная № 11 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная № 12 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,77 |
| Котельная № 13 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная № 14 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,77 |
| Котельная № 15 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,77 |
| Котельная № 16 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная № 17 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная № 20 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная № 22 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,78 |

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Для расчета финансовых потребностей для реконструкции, технического перевооружение и (или) модернизация оборудования источников тепловой энергии взято ориентировочно 6,5 млн.руб./1МВт.

Таблица 12.1.1 – Установленная мощность источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | Установленная мощность до реконструкции |  | Установленная мощность после реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт |
| 1 | Котельная № 1 | 3,128 | 3,638 | 3,128 | 3,638 |
| 2 | Котельная № 2 | 1,028 | 1,196 | 1,028 | 1,196 |
| 3 | Котельная № 3 | 2,8 | 3,256 | 2,8 | 3,256 |
| 4 | Котельная № 4 | 3,55 | 4,129 | 4,5 | 5,234 |
| 5 | Котельная № 5 | 1,08 | 1,256 | 1,08 | 1,256 |
| 6 | Котельная № 6 | 0,258 | 0,300 | 0,258 | 0,300 |
| 7 | Котельная № 7 | 0,172 | 0,200 | 0,172 | 0,200 |
| 8 | Котельная № 8 | 0,258 | 0,300 | 0,258 | 0,300 |
| 9 | Котельная № 9 | 1,08 | 1,256 | 0,2 | 0,233 |
| 10 | Котельная № 10 | 0,7 | 0,814 | 0,7 | 0,814 |
| 11 | Котельная № 11 | 0,7 | 0,814 | 0,7 | 0,814 |
| 12 | Котельная № 12 | 0,172 | 0,200 | 0,172 | 0,200 |
| 13 | Котельная № 13 | 0,172 | 0,200 | 0,172 | 0,200 |
| 14 | Котельная № 14 | 0,172 | 0,200 | 0,172 | 0,200 |
| 15 | Котельная № 15 | 0,258 | 0,300 | 0,258 | 0,300 |
| 16 | Котельная № 16 | 0,344 | 0,400 | 0,344 | 0,400 |
| 17 | Котельная № 17 | 0,102 | 0,119 | 0,102 | 0,119 |
| 18 | Котельная № 20 | 0,06 | 0,070 | 0,06 | 0,070 |
| 19 | Котельная № 22 | 13,76 | 16,003 | 13,76 | 16,003 |

В таблице 12.1.1 представлены мероприятия, планируемые на источниках тепловой энергии.

Таблица 12.1.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | Мощность источника, МВт | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство источника тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | Строительство новой котельной ул. Островского | 2,2 | согласно ПСД |
| Мероприятия, планируемые ООО "Донтеплоэнерго Север" |  |  |  |
| 1 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 1 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 3,638 | 23647,0 |
| 2 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 2 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 1,196 | 7774,0 |
| 3 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 3 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 3,256 | 21164,0 |
| 4 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 4 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное с увеличение мощности котельной, для устранения существующих дефицитов | 5,234 | 34021,0 |
| 5 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 5 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 1,256 | 8164,0 |
| 6 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 6 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,3 | 1950,0 |
| 7 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 7 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,2 | 1300,0 |
| 8 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 8 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,3 | 1950,0 |
| 9 | Закрытие Котельной № 9 (перевод потребителей на индивидуальное поквартирное отопление) либо модернизация с уменьшением мощности котельной | 0,233 | Согласно ПСД |
|  |  |  | 1514,5 |
| 10 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 10 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,814 | 5291,0 |
| 11 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 11 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,814 | 5291,0 |
| 12 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 12 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,2 | 1300,0 |
| 13 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 13 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,2 | 1300,0 |
| 14 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 14 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,2 | 1300,0 |
| 15 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 15 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,3 | 1950,0 |
| 16 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 16 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,4 | 2600,0 |
| 17 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 17 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,119 | 773,5 |
| 18 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 20 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,07 | 455,0 |
| 19 | Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 22 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 16,003 | 104019,5 |

Расчеты потребностей в инвестициях в реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей представлены в таблицах ниже, все расчеты выполнены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. № 150/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-13-2021», также были применены коэффициенты-дефляторы.

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации для Ростовской области составляет 0,97.

Таблица 12.1.2 – Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ в непроходных монолитных железобетонных каналах на глубине 2 м

| Код показателя | Наименование показателя, мм | Норматив цены строительства на 01.01.2021, тыс. руб/1км |
| --- | --- | --- |
| 13-23-003-01 | 50 | 16846,3 |
| 13-23-003-02 | 100 | 18411,3 |
| 13-23-003-03 | 200 | 28615,8 |
| 13-23-003-04 | 250 | 3386,33 |
| 13-23-003-05 | 300 | 3853,59 |
| 13-23-003-06 | 400 | 5373,74 |
| 13-23-003-07 | 500 | 7629,49 |

Таблица 12.1.3 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, тр.м. | Ориентировочная стоимость на базовый 2021 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |
| Котельная № 1 | 76 | 59,5 | 1062,61 |
|  | 89 | 109,1 | 1948,41 |
|  | 108 | 25,4 | 453,62 |
|  | 159 | 85,89 | 2384,08 |
|  | 219 | 8,5 | 235,94 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 288,39 | 6084,65 |
|  | 40 | 59,5 | 972,28 |
|  | Итого сети ГВС, п.м | 59,5 | 972,28 |
| Котельная № 2 | 57 | 237,84 | 3886,52 |
|  | 76 | 63,76 | 1138,69 |
|  | 89 | 83,87 | 1497,83 |
|  | 108 | 264,54 | 4724,41 |
|  | 219 | 6,82 | 189,30 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 656,83 | 11436,76 |
| Котельная № 3 | 57 | 523,5 | 8554,47 |
|  | 76 | 186 | 3321,77 |
|  | 89 | 289 | 5161,24 |
|  | 108 | 489,5 | 8741,96 |
|  | 159 | 441 | 12240,98 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 1929 | 38020,42 |
| Котельная № 4 | 57 | 100,23 | 1637,85 |
|  | 89 | 227,36 | 4060,41 |
|  | 108 | 256,33 | 4577,79 |
|  | 159 | 279,2 | 7749,85 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 863,15 | 18025,90 |
| Котельная № 5 | 40 | 15,38 | 251,32 |
|  | 57 | 46,1 | 753,32 |
|  | 76 | 150,57 | 2689,02 |
|  | 108 | 158,68 | 2833,86 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 370,73 | 6527,52 |
| Котельная № 6 | 57 | 209,7 | 3426,69 |
|  | 76 | 101,86 | 1819,11 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 311,56 | 5245,80 |
| Котельная № 7 | 76 | 32,16 | 574,34 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 32,16 | 574,34 |
| Котельная № 8 | 57 | 41,02 | 670,30 |
|  | 108 | 16,78 | 299,67 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 57,8 | 969,98 |
| Котельная № 9 | 57 | 35,19 | 575,04 |
|  | 108 | 110,44 | 1972,34 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 145,63 | 2547,38 |
| Котельная № 10 | 108 | 68 | 1214,41 |
|  | 159 | 20,2 | 560,70 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 88,2 | 1775,11 |
| Котельная № 12 | 89 | 33,68 | 601,49 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 33,68 | 601,49 |
| Котельная № 14 | 57 | 36 | 588,27 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 36 | 588,27 |
| Котельная № 17 | 57 | 17,8 | 290,87 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 17,8 | 290,87 |
| Котельная № 22 | 32 | 240,1 | 3923,45 |
|  | 40 | 241,26 | 3942,41 |
|  | 57 | 540,29 | 8828,83 |
|  | 76 | 42,2 | 753,65 |
|  | 89 | 346,36 | 6185,63 |
|  | 108 | 60,9 | 1087,61 |
|  | 133 | 157,68 | 2816,00 |
|  | 159 | 359,98 | 9992,08 |
|  | 219 | 161,15 | 4473,09 |
|  | Итого сети отопления, тр.м | 2149,92 | 42002,76 |
|  | 25 | 152,17 | 2486,60 |
|  | 32 | 210,185 | 3434,61 |
|  | 42 | 7,65 | 125,01 |
|  | 57 | 669,1 | 10933,70 |
|  | 89 | 143,515 | 2563,03 |
|  | 102 | 406,895 | 7266,72 |
|  | 159 | 260,565 | 7232,59 |
|  | Итого сети ГВС, тр.м | 1850,08 | 34042,26 |
| Тепловые сети принадлежащие Администрации и обслуживаемые ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |
| Котельная № 1 | 25 | 14,05 | 229,59 |
|  | 40 | 6,9 | 112,75 |
|  | 50 | 124,4 | 2032,81 |
|  | 76 | 207,9 | 3712,88 |
|  | 89 | 55,3 | 987,60 |
|  | Итого тепловые сети, тр.м | 408,55 | 7075,63 |
| Котельная № 10 | 80 | 59,48 | 1062,25 |
|  | 125 | 915,52 | 16350,24 |
|  | Итого тепловые сети, тр.м | 975 | 17412,49 |

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Расчет экономической эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий на устранение износа существующих теплосетей и мощностей, а также на выполнение требований законодательства.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| Год | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | коэффициент использования установленной тепловой мощности | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. | ед. | кг.у.т./Гкал | Гкал/м*м | % | м*м/Гкал/ч |
| Котельная № 1 | 0 | 0 | 158,5999 | 3,9 | 68,33 | 34,86 |
| Котельная № 2 | 0 | 0 | 162,7196 | 1,62 | 36,02 | 343,86 |
| Котельная № 3 | 0 | 0 | 164,5996 | 1,85 | 72,54 | 179,77 |
| Котельная № 4 | 0 | 0 | 166,29 | 1,89 | 90 | 53,02 |
| Котельная № 5 | 0 | 0 | 159,1599 | 1,4 | 53,58 | 104,66 |
| Котельная № 6 | 0 | 0 | 166,2006 | 1,95 | 70,51 | 172,37 |
| Котельная № 7 | 0 | 0 | 159,4403 | 1,6 | 64,59 | 41,13 |
| Котельная № 8 | 0 | 0 | 160,7999 | 1,69 | 65,87 | 44,8 |
| Котельная № 9 | 0 | 0 | 162,2105 | 3,02 | 4,6 | 290,27 |
| Котельная № 10 | 0 | 0 | 180,881 | 7,29 | 34,82 | 95,61 |
| Котельная № 11 | 0 | 0 | 1000 | 1,52 | 56,2 | 1,17 |
| Котельная № 12 | 0 | 0 | 160,5604 | 1,84 | 60,44 | 106,01 |
| Котельная № 13 | 0 | 0 | 160,4697 | 2,05 | 75,29 | 3,88 |
| Котельная № 14 | 0 | 0 | 165,3983 | 1,47 | 60,03 | 63,78 |
| Котельная № 15 | 0 | 0 | 165,5893 | 1,77 | 42,7 | 137,61 |
| Котельная № 16 | 0 | 0 | 160,2797 | 0,93 | 38,64 | 344,97 |
| Котельная № 17 | 0 | 0 | 200,1849 | 2,03 | 26,85 | 67,42 |
| Котельная № 20 | 0 | 0 | 175,9372 | 2,05 | 36,67 | 22,94 |
| Котельная № 22 | 0 | 0 | 164,92 | 1,5 | 66,95 | 77,14 |

Продолжение таблицы 13.1.1

| Год | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой схемы теплоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | кг.у.т./кВт | % | % | лет |
| Котельная № 1 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 2 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 3 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 4 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 5 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 6 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 7 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 8 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 9 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 10 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 11 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 12 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 13 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 14 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 15 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 16 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 17 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 20 | - | - | - | 100 | 8 |
| Котельная № 22 | - | - | - | 100 | 8 |

Продолжение таблицы 13.1.1

| Год | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа) | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях |
| --- | --- | --- | --- |
|  | о.е. | о.е. | о.е. |
| Котельная № 1 | 80 | 20 | 0 |
| Котельная № 2 | 0 | 20 | 0 |
| Котельная № 3 | 50 | 20 | 0 |
| Котельная № 4 | 50 | 70 | 0 |
| Котельная № 5 | 90 | 20 | 0 |
| Котельная № 6 | 25 | 20 | 0 |
| Котельная № 7 | 25 | 20 | 0 |
| Котельная № 8 | 100 | 20 | 0 |
| Котельная № 9 | 0 | 20 | 0 |
| Котельная № 10 | 60 | 20 | 0 |
| Котельная № 11 | 0 | 20 | 0 |
| Котельная № 12 | 100 | 20 | 0 |
| Котельная № 13 | 0 | 20 | 0 |
| Котельная № 14 | 100 | 20 | 0 |
| Котельная № 15 | 100 | 20 | 0 |
| Котельная № 16 | 0 | 20 | 0 |
| Котельная № 17 | 100 | 20 | 0 |
| Котельная № 20 | 0 | 20 | 0 |
| Котельная № 22 | 20 | 20 | 0 |

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблице 14.1.1.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления

| Наименования показателей | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого необходимая валовая выручка (без НДС) | тыс. руб | 107202,137 | 113538,921 | 119436,975 | 125408,824 | 131679,26 | 138263,228 | 145176,389 | 152435,209 | 160056,969 | 168059,818 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 |
| Тариф 1 пол | руб/Гкал | 3704,97 | 3944,13 | 4157,11 | 4364,97 | 4583,22 | 4812,38 | 5053,00 | 5305,65 | 5570,93 | 5849,48 |
| Тариф 2 пол | руб/Гкал | 3944,13 | 4157,11 | 4364,97 | 4583,22 | 4812,38 | 5053,00 | 5305,65 | 5570,93 | 5849,48 | 6141,95 |

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Миллеровское городское поселение.

Таблица 15.1.1 - Перечень теплоснабжающих организаций

| № | Наименование организации | Статус организации | Зона действия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Донтеплоэнерго Север» | Теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация | Миллеровское городское поселение | По критериям |
| 2 | "ЦЖКУ" ЖКС №2 Новочеркасск | Теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация | Миллеровское городское поселение | - |
| 4 | Миллеровский филиал АО «Астон» | Теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация | Миллеровское городское поселение | - |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 15.2.1 - Реестр теплоснабжающих организаций

| № | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 2 | Котельная № 2 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 3 | Котельная № 3 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 4 | Котельная № 4 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 5 | Котельная № 5 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 6 | Котельная № 6 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 7 | Котельная № 7 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 8 | Котельная № 8 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 9 | Котельная № 9 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 10 | Котельная № 10 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 11 | Котельная № 11 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 12 | Котельная № 12 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 13 | Котельная № 13 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 14 | Котельная № 14 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 15 | Котельная № 15 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 16 | Котельная № 16 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 17 | Котельная № 17 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 18 | Котельная № 20 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 19 | Котельная № 22 | ООО «Донтеплоэнерго Север» |
| 20 | Котельная, ул. Земляченко,1 | "ЦЖКУ" ЖКС №2 Новочеркасск |
| 21 | Котельная | Миллеровский филиал АО «Астон» |

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование решений о присвоении статуса ЕТО на территории Миллеровское городское поселение: ООО «Донтеплоэнерго Север» на основании критериев.

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций находятся в Миллеровском городском поселение.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлены в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1 – Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Мероприятие | Мощность, МВт | Ориентировочная стоимость на базовый 2021 г., тыс. руб. | Ориентировочная стоимость с применением коэффициентов-дефляторов., тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 | Всего |
| Строительство источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной ул. Островского | 2,2 | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | согласно ПСД |
| Мероприятия, планируемые ООО "Донтеплоэнерго Север" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 1 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 3,638 | 23647,0 |  |  |  |  |  | 29322,3 |  |  |  | 29322,3 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 2 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 1,196 | 7774,0 |  |  |  | 8862,4 |  |  |  |  |  | 8862,4 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 3 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 3,256 | 21164,0 | 21164,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21164,0 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 4 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное с увеличение мощности котельной, для устранения существующих дефицитов | 5,234 | 34021,0 |  | 35381,8 |  |  |  |  |  |  |  | 35381,8 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 5 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 1,256 | 8164,0 |  |  |  |  | 9715,2 |  |  |  |  | 9715,2 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 6 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,3 | 1950,0 |  |  |  | 2223,0 |  |  |  |  |  | 2223,0 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 7 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,2 | 1300,0 |  |  |  | 1482,0 |  |  |  |  |  | 1482,0 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 8 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,3 | 1950,0 |  |  |  |  | 2320,5 |  |  |  |  | 2320,5 |
| Закрытие Котельной № 9 (перевод потребителей на индивидуальное поквартирное отопление) либо модернизация с уменьшением мощности котельной | 0,233 | согласно ПСД |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  | согласно ПСД |
|  |  | 1514,5 |  | 1575,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1575,1 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 10 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,814 | 5291,0 |  |  |  |  |  | 6560,8 |  |  |  | 6560,8 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 11 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,814 | 5291,0 |  | 5502,6 |  |  |  |  |  |  |  | 5502,6 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 12 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,2 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 13 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,2 | 1300,0 |  |  |  |  |  | 1612,0 |  |  |  | 1612,0 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 14 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,2 | 1300,0 |  |  |  |  | 1547,0 |  |  |  |  | 1547,0 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 15 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,3 | 1950,0 |  |  | 2125,5 |  |  |  |  |  |  | 2125,5 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 16 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,4 | 2600,0 |  | 2704,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2704,0 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 17 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,119 | 773,5 |  |  | 843,1 |  |  |  |  |  |  | 843,1 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 20 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 0,07 | 455,0 |  |  |  |  | 541,5 |  |  |  |  | 541,5 |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация оборудования Котельной № 22 с заменой устаревшего оборудования на новое более энергоэффективное | 16,003 | 104019,5 |  |  | 113381,3 |  |  |  |  |  |  | 113381,3 |
| ВСЕГО |  | 225764,5 | 22464,0 | 45163,6 | 116349,9 | 12567,4 | 14124,1 | 37495,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248164,0 |

Финансирование данных мероприятий планируется за счет средств ООО "Донтеплоэнерго Север" (амортизация), средств областного и местного бюджетов.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице ниже представлены мероприятия, планируемые на тепловых сетях.

Таблица 16.2.1 – Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Предназначение трубопровода | Длина трубопровода, тр.м. | Ориентировочная стоимость на базовый 2021 г., тыс. руб. | Ориентировочная стоимость с применением коэффициентов-дефляторов., тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 | Всего |
| Тепловые сети ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | отопление | 288,39 | 6084,65 | 5631,03 |  |  |  |  |  |  |  | 653,21 | 6284,24 |
|  | ГВС | 59,5 | 972,28 | 972,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 972,28 |
| Котельная № 2 | отопление | 656,83 | 11436,76 |  |  |  |  |  |  |  | 15325,25 |  | 15325,25 |
| Котельная № 3 | отопление | 1929 | 38020,42 |  | 12351,28 | 15154,49 | 13954,72 |  |  |  |  |  | 41460,49 |
| Котельная № 4 | отопление | 863,15 | 18025,90 |  |  |  | 6496,02 |  |  |  | 6134,24 | 11159,78 | 23790,03 |
| Котельная № 5 | отопление | 370,73 | 6527,52 |  |  | 1095,06 |  | 6572,23 |  |  |  |  | 7667,29 |
| Котельная № 6 | отопление | 311,56 | 5245,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7553,96 | 7553,96 |
| Котельная № 7 | отопление | 32,16 | 574,34 |  |  | 626,04 |  |  |  |  |  |  | 626,04 |
| Котельная № 8 | отопление | 57,8 | 969,98 |  |  |  | 1105,77 |  |  |  |  |  | 1105,77 |
| Котельная № 9 | отопление | 145,63 | 2547,38 |  |  |  |  |  |  |  | 3413,49 |  | 3413,49 |
| Котельная № 10 | отопление | 88,2 | 1775,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Котельная № 12 | отопление | 33,68 | 601,49 |  |  |  |  |  | 745,85 |  |  |  | 745,85 |
| Котельная № 14 | отопление | 36 | 588,27 |  |  |  |  |  |  | 758,87 |  |  | 758,87 |
| Котельная № 17 | отопление | 17,8 | 290,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,85 | 418,85 |
| Котельная № 22 | отопление | 2149,92 | 42002,76 | 16694,69 | 8347,96 | 7945,11 | 11390,97 |  |  |  |  |  | 44378,74 |
|  | ГВС | 1850,08 | 34042,26 | 5921,21 | 11501,06 | 10714,43 | 8245,14992 |  |  |  |  |  | 36381,85 |
| Тепловые сети принадлежащие Администрации и обслуживаемые ООО «Донтеплоэнерго Север» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | тепловые сети | 408,55 | 7075,63 |  | 7358,66 |  |  |  |  |  |  |  | 7358,66 |
| Котельная № 10 | тепловые сети | 975 | 17412,49 |  |  | 18979,61 |  |  |  |  |  |  | 18979,61 |
| ВСЕГО | тепловые сети |  | 194193,91 | 29219,22 | 39558,96 | 54514,73 | 41192,64 | 6572,23 | 745,85 | 758,87 | 24872,98 | 19785,79 | 217221,27 |

Финансирование данных мероприятий планируется за счет средств ООО "Донтеплоэнерго Север" (амортизация), средств областного и местного бюджетов.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия отсутствуют.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений поступивших в ходе слушаний по разработке проекта Схемы теплоснабжения Миллеровского городского поселения представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1 - Перечень замечаний и предложений

| Замечания | Учет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Раздел (модернизации и реконструкции) не содержит предложений о необходимости модернизации оборудования на менее мощное, либо закрытия источников теплоснабжения, ввиду отсутствия потребителей –Котельная № 9 ул. Левитана – обслуживает 7 квартир.; Котельная № 12 ул. Седова 77-а- обслуживает 1 дом (17 квартир, предложения по переоборудованию котельной на менее мощное) | Учтено | В Разделе 5 Утверждаемой части, рассмотрено 2 варианта по котельной № 9: 1) Закрытие Котельной № 9 (перевод потребителей на индивидуальное поквартирное отопление) 2) модернизация с уменьшением мощности котельной. По котельной № 12 все остается без изменений, т.к не наблюдается больших резервов мощности. |
| Котельные № 12, 9 Не содержит предложений о переводе потребителей на автономную систему отопления и замене оборудования на менее мощное | Учтено | В Разделе 5 Утверждаемой части, 1 из вариантов по котельной № 9 предполагает закрытие Котельной № 9 (перевод потребителей на индивидуальное поквартирное отопление). По котельной № 12 все остается без изменений, т.к потребители оплачиваю услуги по льготным тарифам и им будет не выгодно переходить на поквартирное отопление |
| - перевести открытые системы теплоснабжения и ГВС на закрытые. | Не принято | На территории Миллеровского городского поселения закрытая система теплоснабжения |
| - Требуется реконструкция теплотрассы по следующим котельным: Глава 11- ул. Октябрьская, квартал ДСХТ | Учтено | В главе 8 и 12 Обосновывающих материалов учтены мероприятия по тепловым сетям принаблежащим Администрации |
| - схема теплоснабжения не отражает наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии ( охват многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, как оснащены приборами учета бюджетная сфера (д/сады,школы, здравоохранение, социальная сфера) | Не принято | В Главе 1 п. 3.17 представлена таблица по наличию/ отсутствию приборов учета по категориям у потребителей ООО «Донтеплоэнерго Север» с разбивкой |
| В разделе инвестиций: указать Метод расчета инвестиционной программы. Общий объем инвестиций распределить по годам реализации схемы теплоснабжения 2021- 2032 г.г. | Учтено | В Главе 12 и 16, разделе 9 описали методы расчета инвестиций и распределили по годам |

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава не рассматривается в связи с разработкой схемы теплоснабжения Миллеровского городского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

П1.1 Расположение источников тепловой энергии на территории Миллеровского городского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

П2.1 Схема тепловой сети от Котельной № 1

П2.2 Схема тепловой сети от Котельной № 2

П2.3 Схема тепловой сети от Котельной № 3

П2.4 Схема тепловой сети от Котельной № 4

П2.5 Схема тепловой сети от Котельной № 5

П2.6 Схема тепловой сети от Котельной № 6

П2.7 Схема тепловой сети от Котельной № 7

П2.8 Схема тепловой сети от Котельной № 8

П2.9 Схема тепловой сети от Котельной № 9

П2.10 Схема тепловой сети от Котельной № 10

П2.11 Схема тепловой сети от Котельной № 11

П2.12 Схема тепловой сети от Котельной № 12

П2.13 Схема тепловой сети от Котельной № 13

П2.14 Схема тепловой сети от Котельной № 14

П2.15 Схема тепловой сети от Котельной № 15

П2.16 Схема тепловой сети от Котельной № 17

П2.17 Схема тепловой сети от Котельной № 20

П2.18 Схема тепловой сети от Котельной № 22